第伍章  隧道照明設計規範雛議

## 隧道與地下道照明設計

國人在公路工程相關設計規範與設計標準中，僅在由交通部編審之交通技術標準規範公路類公路工程部：交通工程手冊第七章中對於道路照明有數頁說明﹝原文請參閱附件七﹞，其中對於人工照明需求較高之長隧道亦欠缺較完整的指引，而未如其他如道路、橋樑、排水、標誌標線等項目有專冊進行說明及規範，足見道路照明設計在國內工程實務經驗的累績與學理的探討上，仍未盡理想。道路照明的設計尤其是特殊路段﹝如隧道、地下道﹞之照明設計實為一專業工程領域，且與其他公路設計條件有直接關係，實有必要以更嚴謹之態度建立適用於國人道路環境之公路照明設計規範，以為相關公路照明設計之參考依據。

考量隧道照明設計時，無論在技術性或應用環境的考量上隧道與地下道皆有相當相同之處，因此於國際照明委員會所建議之技術報告中，亦將道路隧道與地下道之照明設計包含於相同之考量內，而其適用範圍應不論其長度與道路上所覆蓋之結構物。

對於道路隧道或地下道之基本設計條件可依一般公路設計之規範[15]中將公路等級與設計速率、車道、停車視距、交通流量與道路狀況等條件將隧道或地下道基本要素作一瞭解，分述如下：

- 公路等級與設計速率

公路等級依最低設計速率、地區分類與功能系統等因素分為六級，見表5.1-1。

- 隧道

- 隧道斷面淨寬單車道最小5公尺，雙車道最小7.5公尺，維護步道寬最小0.7公尺。車道最小淨高4.6公尺。

- 主路出口匝道距離隧道口最小300公尺以上，公路設計應避免在隧道內發生車輛匯入、岔出及交織等情形。

表5.1-1公路等級與設計速率表

| 公路等級 | 地區分類 |  | 最低設計速率 Vd(公里/小時) | 功能系統 | 行政系統 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 平原區 | 120 | 高速公路 | 國道 |
| 一級路 | 鄉區 | 丘陵區 | 100 |  | 省道 |
|  |  | 山嶺區 | 80 |  |  |
|  | 都市計畫地區 |  | 80 |  |  |
|  |  | 平原區 | 100 | 高速公路 | 國道 |
| 二級路 | 鄉區 | 丘陵區 | 80 | 快速公路 | 省道 |
|  |  | 山嶺區 | 60 |  | 縣道 |
|  | 都市計畫地區 |  | 60 |  |  |
|  |  | 平原區 | 80 | 快速公路 | 省道 |
| 三級路 | 鄉區 | 丘陵區 | 60 | 主要幹道 | 縣道 |
|  |  | 山嶺區 | 50 |  | 鄉道 |
|  | 都市計畫地區 |  | 50 |  |  |
|  |  | 平原區 | 60 | 主要幹道 | 省道 |
| 四級路 | 鄉區 | 丘陵區 | 50 | 次要幹道 | 縣道 |
|  |  | 山嶺區 | 40 |  | 鄉道 |
|  | 都市計畫地區 |  | 50 |  |  |
|  |  | 平原區 | 50 | 主要幹道 | 省道 |
| 五級路 | 鄉區 | 丘陵區 | 40 | 次要幹道 | 縣道 |
|  |  | 山嶺區 | 30 | 集匯公路 | 鄉道 |
|  | 都市計畫地區 |  | 30 |  | 專用公路 |
|  |  | 平原區 | 40 | 集匯公路 | 縣道 |
| 六級路 | 鄉區 | 丘陵區 | 30 | 地區公路 | 鄉道 |
|  |  | 山嶺區 | 30 |  | 專用公路 |

【註】交通技術標準規範公路類公路工程部：公路路線設計規範

- 平均行駛速率。

平均行駛速率與設計速率關係，一般對應如下表。

表5.1-2平均行駛速率與設計速率關係表

|  | 平均行駛速率(公里/小時) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 設計速率 (公里/小時) | 低流量 每日5,000輛以下 | 中流量 每日5,000至20,000輛 | 高流量 每日20,000輛以上 |
| 120 | 97 | 89 | 60 |
| 110 | 91 | 84 | 60 |
| 100 | 85 | 78 | 60 |
| 90 | 78 | 72 | 58 |
| 80 | 70 | 66 | 56 |
| 70 | 62 | 59 | 53 |
| 60 | 54 | 51 | 48 |
| 50 | 46 | 43 | 41 |
| 40 | 38 | 35 | 33 |
| 30 | 29 | 27 | 25 |
| 25 | 25 | 23 | 21 |

【註】交通技術標準規範公路類公路工程部：公路路線設計規範

- 停車距離：指安全停止車輛之視距。

安全停止車輛之視距：駕駛車輛發現障礙物，自反應剎車至完全停止車輛所需之總距離。

表5.1-3安全停車視距表

| 設計速率 | 停車視距(公尺) |  | 應變視距(公尺) |  |  | 超車視距(公尺) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (公里/小時) | 最小值 | 標準值 |  | 最小值 | 標準值 |  | 最小值 | 標準值 |
| 120 | 195 | 280 |  | 360 | 470 |  | - | - |
| 110 | 175 | 240 |  | 330 | 430 |  | - | - |
| 100 | 155 | 200 |  | 300 | 390 |  | - | - |
| 90 | 135 | 165 |  | 270 | 350 |  | 420 | 600 |
| 80 | 110 | 135 |  | 240 | 310 |  | 380 | 540 |
| 70 | 90 | 110 |  | 210 | 270 |  | 330 | 470 |
| 60 | 70 | 85 |  | 180 | 230 |  | 290 | 410 |
| 50 | 55 | 65 |  | 150 | 195 |  | 240 | 340 |
| 40 | 40 | 45 |  | 120 | 155 |  | 200 | 280 |
| 30 | 30 | 30 |  | 90 | 115 |  | 160 | 220 |
| 25 | 25 | 25 |  | 75 | 100 |  | 140 | 195 |

【註】交通技術標準規範公路類公路工程部：公路路線設計規範

- 視點與目標高度。

視距丈量依據下表駕駛人視點高度與目標物高度之規定，以內線車道中心丈量平縱面視線方向可視距離之較小值。

表5.1-4視點與目標高度表

| 駕駛人視點高 | 目標物高﹝公尺﹞ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ﹝公尺﹞ | 停車視距 | 應變視距 | 超車視距 |
| 1.05 | 0.15 | 0.15 | 1.3 |

【註】交通技術標準規範公路類公路工程部：公路路線設計規範

## 人因工程與隧道照明設計

人因工程應用於隧道照明設計上，除在一般照明設計技術性外，尤其應注重在國人﹝特別是駕駛﹞的生理特性及駕駛行為的差異性，以作為修正、調整或建立設計規範之參考依據。本計畫雖未能針對用路人﹝駕駛﹞在人因特徵上完成大規模之系統化調查及基礎研究﹝如視力、反應力、等﹞，惟依本案之實驗設計，針對高速行駛狀況下之駕駛在隧道區之視力變化、視覺疲勞度、視覺調適時間變化、反應時間及輝度與視覺疲勞度之關係等項目，均完成具代表性之實驗樣本，除可作為下列建議之依據外，並期成為日後應用於交通安全設計考量上人因工程調查及研究之基礎。

綜合此次計畫中對隧道照明之相關研究、實驗室研究及實地測試等所獲得之結果，對現行「隧道照明設計規範」提出幾項比較及建議，以供參考：

### 境界區長度

從實地測試結果得知，當受試者以時速 91.8 km/hr行車時，所測量之平均停車視距為152.13公尺，（但如果當時速比91.8km/hr還快時，其停車視距必須加長，以使駕駛者能安全地將車完全停止。）而在實驗室研究中，亦推估出境界區之長度（見表4.3-1）在時速設定在 90 km/hr 之情況下，境界區之長度應為 175公尺左右。一般而言，境界區之長度必須大於或等於此安全停車距離，所以可由實驗室研究及實地測試兩方面得到驗證。但福德隧道之境界區在設計上僅有 108公尺，而在時速設定在 80 km/hr 之情況下（該處之速限），推估境界區之適當長度應為 155.56公尺，故應延長境界區之長度，並提供足夠之照明。

根據CIE推薦隧道各區之照明水準﹝表3.2-1﹞，境界區長度距離為88公尺，由實驗的結果及實地測試結果均顯示，對國人而言，考慮眼睛適應時間及實地安全停車視距，境界區長度應加長。

### 眼睛調適時間

藉由實驗室之實驗研究，依目前資料顯示發現由隧道外進入隧道內，駕駛人眼睛需要歷經約7 秒的時間才能適應，以辨認路況及作應變處理。台灣公路上常有交通阻塞之現象，如果是在隧道內發生阻塞情形，或在隧道內前段發生交通狀況，此時隧道外之車輛在剛進入隧道內時，可能因剎車不及而發生追撞或其他意外，故在設計照明之輝度值時，應將此情況加以考慮，必要時可提高境界區之輝度值，以求安全。

根據國際隧道照明設計標準，境界區長度約為4秒之行車速限（以80公里／小時計），而本研究中進入隧道內4秒時，人眼各項測試均顯著變差，若此時輝度值降至漸變區，人眼恐怕更難辨識前方狀況；隧道照明設計規範中，境界區長度不能只考慮停車視距應加入人眼調適時間之數據，以利設計時之參考。

### 輝度值比例

根據交通工程手冊之「隧道照明設計規範」：隧道內境界區之輝度值是隧道外輝度值之5%-10%。經由實地測試結果，可知其隧道內之平均輝度值為 249.4 cd/m2，而隧道外之輝度值為3914.5cd/m2，所以依規範計算結果隧道內之輝度值應為 195.73 至 391.45 cd/m2，由測試與計算結果得知，隧道內之輝度值與設計規範相符合。

### 漸變區輝度值降低輝度比

「隧道照明設計規範」中，對漸變區輝度之要求：依境界區輝度以不大於4:1之標度比逐漸降低至基本區之照明，長度依車速如圖5.2-1所示輝度值與時間曲線。而CIE建議之原則為：輝度依指示曲線遞降至內部區所需之輝度為止，以步階方式逐漸降低，每一步階之輝度比值以不超過3:1為原則，如圖5.2-2所示。這兩者在標度比逐漸降低輝度上，顯然有所差異，至於何者較適合國內之環境，則有待後續之研究。

### 其他

國內之「隧道照明設計規範」中，對於隧道內其他分區，如：進口區、境界區、內部區及出口區等之照明並無明確的設計要求，應加速從事研究及建立相關設計規範，以供爾後隧道照明設計之依據，必要時可參考各國之國家標準，再將之本土化，以符合國情之需要。

| 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 뷷ꯗ귈ꛊ꓀ꓱ 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 秒 | 5 |  | 10 |  | 15 |  | 20 |

漸變區輝度值降低與所需時間曲線隧道洞口外之輝度值為100%

圖5.2-1漸變區輝度值降低與所需時間曲線（隧道照明設計規範）

| % | 0.5 S.D. Lth |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ltr=Lth(1.9+t)-1.4 with Lth=100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | t=時間，單位為秒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | t : sec |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 入口區：停車距離 |  |  |  |  | 境界區 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60km/h |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80km/h |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100m |  |  |  |  |  |  |  | 200m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100km/h |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 100m |  |  |  |  | 200m |  |  |  |  |  |  |  | 300m |  |  |  |  |  |  |  |  | 400m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500m |  |  |  |  |  |  |  | 600m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120km/h |  |  |

圖5.2-2漸變區輝度值降低與所需時間曲線（CIE 建議值）

## 道路隧道﹝地下道﹞照明設計規範考量因素

道路隧道﹝地下道﹞照明設計規範考量因素除應考量上述道路設計之基本因素外，針對隧道與地下道本身照明需要之考量因素可區分為：隧道與地下道之分類、隧道或地下道入口與接續道路之背景環境、道路隧道或地下道之人工照明及照明設施維護等項，所應考量之項目與說明如下：

### 隧道﹝地下道﹞之分類

隧道﹝地下道﹞一般分為長隧道與短隧道兩類，依據「交通技術標準規範公路類公路工程部：交通工程手冊」區分長短隧道其原則如下：

1. 由隧道進口處無法看到出口區之光源時視為長隧道。

2. 由隧道進口處可看到出口區之光源時視為短隧道。

但基於經濟考慮，隧道之長度未達100公尺者得視為短隧道。依前人[11]所研究，長短隧道之就長度區分可藉由是否大於安全停車視距作為基本區分，而安全停車視距於前節已有說明。依此定義，可提供在隧道應用人工照明設計需要之基本條件。

### 隧道﹝地下道﹞進口與接續道路之背景環境

隧道﹝地下道﹞進口背景亮度：因為隧道各區之所需人工照明之輝度與進口背景亮度有極大的關係，而此背景亮度取決於洞口方位、四週景物、氣候季節變化及背景反射係數等因素。因此在隧道規劃與道路定線設計階段即應綜合考量用路人在通過隧道期間因亮度改變所形成之安全問題與人工照明所需耗費之能源。

太陽照射與隧道洞口位態之關係：太陽照射與隧道洞口位態除影響隧道環境背景亮度外，更因太陽直射隧道洞口會形成之眩光問題，因此東西向行車受眩光影響較為嚴重，方向愈偏離東西向，受影響愈小。為避免太陽直射隧道洞口形成之眩光問題，只要太陽在駕駛人之水平視角60度及仰角30度範圍外，太陽照射駕駛人眼睛，可忽略眩光影響。至於太陽照射地物反射之間接性眩光，仍須予以重視。採用於洞口建造遮陽棚向前延伸直到路線轉向，使眩光減少到允許之範圍，或在洞口外路側植樹，以擋住太陽直射，雖可改善部份眩光問題，但成效不大。如隧道係供高速公路使用，因高速公路行車速度快，路線線型標準高，工程技術更不易克服，最好之辦法為調整洞口方向，除避免太陽直接對準駕駛人，亦減低太陽照射地物反射之間接性眩光。

### 隧道之人工照明

短隧道之人工照明：隧道長度小於安全停車視距者可視為短隧道，其照明平均輝度水準應不低於1 cd/m2，且每一車道之全面均勻度為0.4，縱向均勻度為0.6。參照交通工程手冊就短隧道照明設計說明，人工照明設計除距隧道口之距離及應考量設計車速及坡度的安全停車視距外，尚應考量道路是否彎曲或是否有混合車道之設計。

白晝進口區之距離與輝度水準：此區之長度通常採最高行車速限之安全剎車距離，由於進口區之輝度通常指駕駛者離洞口約一個「安全停車距離」時眼睛所能感受之路面輝度，此輝度取決於洞口方位、四週景物、氣候季節變化及背景反射係數等因素，其輝度以L20表示之，除可實際量測外，亦可藉CIE所建議之公式計算。

白晝調適區之距離與輝度水準：此區之長度通常採最高行車速限之安全剎車距離加上將輝度水準降至內部區輝度水準所必需之距離，其輝度以Lth+tr表示之，在此間輝度之設計除考量工程經費與能源使用外，尤應考量用路人視力調適的能力。此間輝度漸降方式可以步階方式降低，每一步階之輝度比值以不應超過3:1為原則。

白晝內部區之距離與輝度水準：調適區再往內部延伸至出口區前即為此區。其為維持白天最低需求之基本（或謂內部）照明。其輝度以Lin表示，輝度水準需依據隧道路面材質、安全剎車距離與依車流量所定之維護係數有關。

白晝出口區之距離與輝度水準：隧道末端區域，駕駛者之視覺適應性將因接近隧道出口被明亮之外界自然光線所影響。其輝度以Lux表示，惟由於人眼從較暗處進入較明亮區域，其適應頗為快速，此區輝度可視需要而定，可增設照明燈具或仍維持與內部區同樣照明輝度，兩者均無妨。如要增加照明，則僅需增設最後60公尺，且其輝度達到內部照明區之五倍即可。

夜間照明之輝度水準：隧道夜間照明視連接之道路照明環境而定，分述如下：

- 若隧道處於有照明設施之道路路段，隧道夜間照明水準與其均勻度應不低於進入隧道前之道路照明水準。

- 若隧道處於無照明設施之道路路段，隧道夜間照明平均水準應不低於1 cd/m2，且每一車道之且全面均勻度為0.4，縱向均勻度為0.6。這同樣適用於短隧道於白晝期間之照明設計。

- 隧道出口區外，接續道路依設計速率五秒鐘之距離，應維持隧道內之照明水準，道路照明水準應不低於隧道夜間照明水準之三分之一。

- 若隧道進口與出口區有遮陽結構的設計，隧道夜間照明設計應將此部份一併考量。

緊急照明：緊急照明主要目的在於在於確保照明系統因故障而失效時能有最低量之照明設施能維持正常運作，其中包含：(1)避免因照明系統突然故障時所造成連續車禍的產生，(2)提供引導調整速限時所需必要亮度，(3)提供隧道中緊急事故發生時緊急服務之所需。其中須注意：

- 提供駕駛的警示，尤其是在進入隧道前的警示與隧道中速限的降低。

- 在調適區緊急照明輝度之水準應考量速限的降低警示所在位置，而內部區則應維持在夜間照明水準。

- 電源供應上應在系統突然故障關鍵之時刻於一很短的時間內提供緊急照明，其中應包含：(1)使用獨立的複製電源供應系統且於必要時可自動切換，(2)提供緊急電源供應上使用蓄電池或緊急發電機，(3)提供緊急機組使其能量在所有時間或能夠供應部份緊急照明之使用。

在以各種方法時應考量地方環境與成本，亦需考量電燈啟動與重啟動所需花費時間；其他對於緊急電源供應需求上﹝如通風、號誌等﹞亦應考量且予以取捨。一般在短隧道中無緊急照明之考量。

照明之均衡分佈：良好的照明均勻度應含隧道區路面與二公尺下的低牆，隧道區路面與低牆輝度均勻度最低比例至應達到0.4，沿各車道中央之縱向均勻度應達到0.6。

閃爍(Flicker)的避免：閃爍主要源於行駛通過照度不同之區間所產生，而造成駕駛因閃爍而有不舒適的經驗原因有：

- 每分鐘閃爍次數﹝閃爍頻率﹞。

- 經過閃爍期間長短。

- 單一閃爍週期明暗比例。

- 閃爍週期中由最亮至最暗間長度比例。

其中第1, 2, 3 項決定於車速與閃爍區長度，第3, 4 項決定於光學特性與空間關係。一般而言，可以忽略頻率低於2.5 Hz或高於15Hz的閃爍效果。

眩光(Glare)的控制：眩光是影響視力相當大，因此使眩光最小化是非常重要，在CIE中僅於“街道上眩光及均勻”技術報告中考量生理失能(Physiological Disability)眩光，除了出口區之外，在境界區門檻增量(Threshold Increment: T.I.)必須低於15%，而門檻增量之計算應含路面與牆面平均輝度及視角20度內所有燈具所產生之背景輝度。

門檻增量(T.I.)值可經由下列公式計算：

T.I. = 65 x LV / LR 0.8       當 LR＜＝ 5cd/m2

T.I. = 95 x LV / LR 1.05      當 LR＞ 5cd/m2

其中LR為道路面與牆面背景平均輝度

LV為20°水平視角上範圍之輝度

白晝光度變化與照明控制：在進口區輝度深受日照的影響，理想的在境界區至漸變區輝度變化應是進口區輝度固定比值，即需要自動控制方式藉由人工照明提供。經濟與舒適性的考量下此比例可為步階下降，而此下降乘數3是適當的，最高到5仍是可接受。而在境界區最低要求水準可由進口區L20乘一定值“k”而定，L20是在20°圓錐角範圍平均輝度；且應位鄰近於距離洞口停車視距上所測量實際的L20。在應用上，此k值亦決定於對比的品質及速限。而此步階愈多，致照明控制愈好，而同時經濟性考量上須注意能源使用、燈泡與人工成本，經驗上一個步階輝度的變化在10至25 cd/m2。

在許多照明控制系統單元上，動態回饋(response dynamics)是須注意，特別是外界環境有所變化時，系統即應有所回應，惟迅速的反應亦應避免，如流雲所形成L20輝度的短暫改變應忽略，但因日出、日落且因山或建築物遮蓋則應於適當時間反應。照明控制系統應能呈現L20輝度值及所應對之調適區照明系統所產生之輝度；為品質保証之考量，上述數值應可自動收集作為統計分析使用。

### 照明設施維護

照明設施維護應包括：燈泡之更換、燈具清洗、隧道邊牆之清洗、照明控制器之維護等。

燈泡之更換：一般而言，燈泡之功效均會隨使用時間的增加而衰減，因此燈炮之功效必須經過有效的監督，以決定最佳替換時機。而能整組更換是較佳的方式。

燈具清洗：燈具清洗的工作應排定週期進行計劃，以避免因塵土附著於燈具玻璃之上，降低原有功效。

隧道邊牆之清洗：隧道邊牆之清洗主要為維持邊牆反射效果，以避免降低原有設計輝度效果。

照明控制器之維護：照明控制器之維護乃在確定照明系統功能依設計正常作用，特別是進口區與調適區之照明輝度仍依正常功能運作。固定每年至少一次的檢測是必須的。

其他事項之維護：其他維護事項如燈具更新、防水、固定等事項。

以上乃針對道路隧道﹝地下道﹞照明設計規範所應考量因素作一整理，良好的照明設計除可提供安全之用路環境，同時應兼顧工程可行性、經濟性與使用後維護的便利性；同時在隧道啟用後，亦需要正常操作與維修，方能使原設計機能正常發揮；因此，照明設施之維護部份，除應依隧道環境及需求有所調整外，主要仍應依照照明設施設計廠商之操作及維護規定辦理。

隧道﹝地下道﹞照明設計規範雛議（詳見附錄八）主要依據CIE之建議外，亦參考現有照明設計（詳見附錄七）及相關資料。