## ²¤³ ¤¥¾³¤´¯·

## ®¨¨²¤ª

### 3.1 ¤´¯¯´

由於大量出入境旅客的匯聚停等，機場航廈無論在結構量體與空間尺度上，均遠大於一般公眾建築物，且因其管制作業特殊，故通用於普通場所之建築技術規則與消防法規，在航廈的適用程度，頗值商榷。再則機場的使用特性與地理環境因素，與一般場站不同，故亦無法設置成開放空間的型態。大面積環境與大量人員流動，其中所形成的消防問題，應詳加考量。以中正航站為例，若發生火災事故時，大量旅客（其中國籍混雜、對環境不甚熟悉），將會遭受何種威脅？消防設施、內部空間結構與處置程序在此時又扮演何種角色？這些是我們所亟欲瞭解的。

### 3.1.1¥³§³

中正機場二期航站因功能特殊，異於一般建築物，故由交通部民航局於79年4月間專函依建築法第98條申請以特種建築物准予免申請建照。嗣獲行政院79年9月12日台七十九內字第26757號函復准予依特種建築物辦理。此航站位於現有一期航站及塔台區西側，基地西邊緊鄰滑行道，南北兩側與現有機坪滑行道為界。

本航站（二期航站）共含括五個建築物，在空間使用上可分為兩個部份（表3.1），其中航廈主體區為提供旅客搭機、停等、活動與員工工作之場所；停車場為供旅客及員工停車場所，在地下層兩區域相互連通。

表3.1二期航站建築物使用分區表

| 區域 | 建築物 | 第一層面積（ m2） |
| --- | --- | --- |
| 航廈主體區 | 中央主體大廈 | 23431 |
|  | 南登機走道 | 8557 |
|  | 北登機走道 | 8654 |
| 附屬設施區 | 西側停車場 | 839 |
|  | 東側停車場 | 337 |
| 全機場約1200公頃，二期航站共計佔地47.6公頃 |  |  |

資料來源：【39】

### 3.1.2 «¿ª¯©

本航站航廈部份為地下二層、地上四層之鋼骨鋼筋混凝土所建造；東西側立體停車場為地下二層、地上一層之鋼筋混凝土造建物，各建築各樓層使用型態（表3.2）、樓層高度（表3.3）、樓地板面積（表3.4）如下所示，由此可知，旅客集中的地點集中於航廈主體之地面層以上與南北登機走道（其中面積以主體第三層最大）；樓層高度除主體第四層與地下一層外，餘皆低於5.4公尺。

表3.2 中正機場二期航站各建築各樓層使用型態

| 建築物別及樓層 | 航廈主體 | 南登機走道 | 北登機走道 | 西側停車場 | 東側停車場 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四層 | 貴賓室 商業中心 過境休息室 餐廳免稅店 |  |  |  |  |
| 三層 | 出境報到大廳 証照查驗大廳 轉運大廳 | 出境走廊 候機室 | 出境走廊 候機室 |  |  |
| 二層 | 入境大廳 入境証照查驗 航站辦公室 海關辦公室 | 入境走廊 | 入境走廊 |  |  |
| 一層 | 入境行李提取 迎客大廳 | 機坪勤務辦公室 | 機坪勤務辦公室 | 小客車停車場 | 大客車、貨車停車場 |
| 地下一層 | 行李處理場 機房、廚房 |  |  | 小客車停車場 | 職員停車場 |
| 地下一層夾層 |  |  |  | 小客車停車場 | 職員停車場 |

資料來源：【39】

表3.3 中正機場二期航站各樓層高度表    單位：m

| 建築物別及樓層 | 航廈主體 | 南登機走道 | 北登機走道 | 西側停車場 | 東側停車場 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四層 | 9.45-17.1 |  |  |  |  |
| 三層 | 5.4 | 5.1 | 5.1 |  |  |
| 二層 | 5.4 | 3.6 | 3.6 |  |  |
| 一層 | 5.4 | 4.35 | 4.35 |  |  |
| 地下一層 | 6.2 |  |  | 3.85 | 3.85 |
| 地下一層夾層 |  |  |  | 3.85 | 3.85 |

資料來源：【39】

表3.4 中正機場二期航站各樓層樓地板面積    單位：m2

| 建築物別及樓層 | 航廈主體 | 南登機走道 | 北登機走道 | 西側停車場 | 東側停車場 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四層 | 15881 |  |  |  |  |
| 三層 | 30171 | 17257 | 17391 |  |  |
| 二層 | 20691 | 10097 | 10305 |  |  |
| 一層 | 23431 | 8557 | 8654 | 839 | 337 |
| 地下一層 | 55469 |  |  | 49261 | 49261 |
| 地下一層夾層 | 3456 |  |  | 22279 | 22279 |

資料來源：【39】

### 3.1.3¤¥¨¨¤¤

一般建物因本身結構尺度較小、使用情形較單純、人員流動較輕微，故無須設置中央防災中心來監控整體之安全。航站大廈為大跨距、高複雜度使用之建築，設立中央防災中心的目的在於掌握內部各區域之使用情形、空間狀況與消防系統，是否處於正常的狀態，期能達到快速發現、快速處理的效能。

中央消防中心的工作可分為靜態（Static）及動態（Dynamic）兩個項目，前者為人員訓練、消防設施與結構設施的防禦與保護，著重於如何在合適的場所設置適當的設施與措施，屬於事前防禦層次；後者為中央防災中心（中央管理室）在面對火災時，隨著現場情勢、時間歷程，所做出的通報、滅火與疏散人員對策，著重於依火場型態，運用消防資源，進行狀況排除，屬事件中處理層次。

本防災中心位於航廈主體第二層靠北側的區域，相關人員可直接由樓梯、電梯進入，其功能如下（表3.5）：

表3.5中央防災中心功能

| 主要功能 | 說明 |
| --- | --- |
| 區域之監控 | 利用攝影器具掌握內部狀況 |
| 火災之發現 | 人或探測器發現 滅火設備自動啟動發現 |
| 火災狀況之掌握 | 受信總機指出火災位置 以緊急電話掌握情勢 |
| 指示消防編組動作 | 依消防編組之任務分配動作 |
| 通報消防機關及相關單位 | 通報消防隊、醫院及相關單位 |
| 緊急電源監控 | 確保各系統之運作 |
| 警報設備之監控 | 連動其他設備 |
| 避難引導 | 用緊急廣播按優先順序引導 避難方向顯示 |
| 初期滅火指示 | 自衛消防隊滅火 滅火設施滅火 |
| 空調設備之停止 | 防止濃煙從管道傳遞 |
| 電梯之呼返 | 將其停止於避難層 |
| 排煙設備啟動 | 按區域施以正壓或負壓 |
| 緊急出口開放及防火門閉鎖 | 將人員疏散及火勢侷限 |

資料來源：本研究整理

由此可知，防災中心在航廈的整體安全上，扮演著一個中樞指揮的角色，負責對各部門之訊息發放，以下為其與相關單位間的訊息傳遞圖：

圖3.1 相關單位間的訊息傳遞

### 3.2 ¯·®¨¦¥½Ã

航廈內部為各種不同使用型態的集合，當火災一旦發生，將立即危害到建築物結構、內部設備設施與人員的安全。基於以上敘述，對於航廈而言，將會面臨之相關課題為：

表3.6航廈所面臨的的消防安全課題

| 消防安全課題 | 造成之威脅 |
| --- | --- |
| 火災 | 火煙之侵害 |
| 建築物內部 | 設計、管理與使用 |
| 陌生環境 | 人員異常避難 |

以關係架構圖來表示人員、建築物內部與火災間的關係（圖3.2）。由於火源管理之疏忽、可燃物存放之不當；以及機械設備之誤用、維修制度之缺乏，皆會直接或間接導致火災，而以上的原因，都是由人員透過對建築物的使用所造成。因此，人員行為是火災發生的重要原因。

圖3.2 人員、建築物內部與火災間的關係

### 3.2.1 ¤·¤«®

火燄燃燒為煙的產生源頭，隨著可燃物質的散佈（設備、內裝材料），燃燒的範圍也就愈加擴大，若無法在火災初期控制火勢蔓延，演變為巨型災害的機率則相對提高。許多案例中，雖燃燒規模不大，但初期滅火的動作失敗，而導致多人傷亡。火焰產生的高熱，造成設備及人員的重大傷亡，一般而言，傳熱的方式以傳導、對流、輻射三種型態來移動，通常兩種或三種併行傳播。【41】。

根據美國國家防火協會（NFPA）對煙的定義，所謂煙乃是由物質燃燒後形成的固體懸浮物、液體粒子與氣體粒子，再加上引進的空氣混和而成。煙傳播的速度高於火焰，因此在對人員的傷害最為嚴重，驅使煙在建築物內流竄的動力分為六項：煙囪效應（Stack Effect）、浮力（Buoyancy）、熱膨脹（Expansion）、自然風（Wind Effect）、空調系統（HVAC System）、電梯活塞效應（Elevator Piston Effect）。其對人類的威脅有三種：毒性、溫度與遮蔽性【40】。因此，即使火苗範圍侷限一處，煙的傳遞，仍會藉由各種方式來傷害人員。航廈中空間尺度遠大於一般建築物，煙的傳遞效果，會高於區劃隔間的場所，故對旅客的安全，將造成嚴重的危害。相關課題如下：

- 火載量（Fire Load）之多寡：火載量之意義為：一區域內可燃物質量。其數值愈大，則燃燒力愈強，燃燒持續力愈長。因此，航廈內火載量高的地方（餐廳、免稅商店）為起火機率較高的區域。故不燃材料之使用為航廈當局必須詳加考量的。

- 防火區劃之確實性：此設施（措施）之目的在於侷限火勢之蔓延，但由於現場環境因素，如局部內部裝修、隔牆板之易燃，而造成火苗蔓延至另一區域，限制火勢的功能即功虧一簣。原則上區劃面積不得超過500平方公尺，但航廈主體各層使用情形特殊（出、入境大廳等），無法加大面積切割劃分，於此是否有相關替代之設備加以防護，為需考量之處。

- 防煙區劃功能之確定性：防煙區劃設置的目的在於防止濃煙的向外擴散，一般而言，此一設施多半為固定式，但空調系統之防煙閘門與通往安全梯之防火門為可動式，前者為機電開閉，後者人員可自行開啟。若兩者中有人員疏失或機件故障，則濃煙可循空調系統管道及安全梯道傳遞，造成受災區域擴大。因此，災區現場的空間狀況，會決定內部逃生之危險程度。

- 物質發煙量之高低：單位時間內，單位物質的發煙量（立方公分），會影響現場逃生之難易度，故發煙量材料之使用，即為一需加以注意的地方。

### 3.2.2 ¤³³»º²

場站的設計與建造，是以人員的運作及使用為主要考量。員工對內部的操作與管理，則會影響建築物的危險程度。航站大廈內，在消防安全上，設計與管理的課題為：

- 空間設計：航廈各樓層使用型態、空間、面積不同，因此，如果發生火災，旅客無法確知逃生方向，則會陷入危險。如此，逃生系統是否有明確之方位設計（建物之沿牆處）、樓梯有否上下直通，將影響逃生之難易度；而大廳採用挑高中庭的設計，是否能達到蓄煙或排煙的功能，為一重要之問題。

- 消防設備：若對場所危險評估或場所性質判斷錯誤，則導致設備之誤設或虛設。如此，不僅無法保障旅客，反會威脅到人員的生命；當設備裝設完成，是否有定期測試、檢修之措施，以期確保航廈內部設備之可用性，亦是需要嚴格要求之處。

- 內部管理：人員為火災發生之重要因素，良好的內部管理可減少火災機率，即使發生亦能在最短時間內處置完畢。直覺認為火災發生頻率較低的場所（廁所、航廈大廳），會造成人員防備的鬆懈，如此易於導致意外的災害；若有人員不熟悉機具設備特性之情形，發生火警時，則易造成危急處理之失當。

### 3.2.3 ¤²±²´

在航廈內部，除了外界環境（煙、火、空間）的威脅，人員本身不正確的行為亦是造成傷亡的重要因素。所謂人員異常疏散指的是，當火災發生之際，由於人員密度、環境、心理因素，所造成錯誤的方向判斷及相互的異常推擠，此一現象亦是威脅人命安全的重要原因。

- 密度：當密度增大時，步行自由度降低，相互干擾、摩擦之機會漸增，甚而產生劇烈之碰撞。航廈內最有可能發生密度過大的區域為直通樓梯（安全梯），復加垂直移動不如水平之穩定，故危險程度會高於其他區域。

- 環境：由於旅客不熟悉航廈環境之相對位置，現場又有斷電之虞而產生亮度不足的現象，故可能造成避難上之混亂。因此，硬體方面的避難標誌及軟體方面的廣播疏導，有助人員的逃生疏散。

- 心理：在極度緊張狀態下，所做出之直覺逃生路線決策有可能是非理性的。故身處險境之人員，因跟從性增強，自主意願減低，極易尾隨群體之移動，若讓其自行逃生，部份人員有可能會陷入險境。。

### 3.2.4 °¤¥¹¨

航廈與一般建築物不同之處，在於其為複合使用高的空間，平日大量流動旅客、工作人員雜匯，加上面積廣闊，消防死角在所難免。從火災實例中，可以瞭解航廈消防的特殊性。以下介紹四個國內外機場的火災災例【42】：（1）中正國際機場一期航廈（2）小港國際機場航廈（3）法國巴黎奧麗（Orly）機場航廈（4）德國杜塞多夫（Dusseldoff）機場航廈。

（1）中正國際機場一期航廈

中正航站占地1200公頃，自民國68年開始啟用的一期航廈，為國內最早，也是目前最具規模的國際航廈。至今較嚴重的災例為免稅商店天花板失火，所幸火勢沒有蔓延開來，無人員之重大傷亡，損失亦不大。以下為民國83年受理火災報案記錄分析（未含誤報）：

表3.7中正航站一期航廈民國83年受理火災報案記錄表

| 察覺地點 | 現場狀況 | 處理情形及發現 |
| --- | --- | --- |
| 地下室 | *煙味產生 *空調系統焊接引起 | 來源找尋頗久，即行撲滅 |
| 行政大樓（地下室） | *濃煙密佈 *電機房焊接不慎 | 現場人員發現、撲滅 |
| 航站大廈南入出境口 | 煤氣味重 | 未發現氣源，自行散去 |
| 航站大廈北入出境口 | 煤氣味重 | 未發現氣源，自行散去 |
| 管制區北端地下室 | *發現輕微煙 *電燈電壓器短路 | 現場人員發現、處理 |

資料來源：本研究整理

- 小港國際機場航廈

小港機場占地244公頃，較中正航站不同處，在於不僅有國際空運的業務（東南亞為其主要營運範圍），亦兼具國內空運功能，為台灣南部主要國際、國內飛航站。以下為民國82年受理火災報案記錄分析（未含誤報）：

表3.8 小港機場航廈民國82年受理火災報案記錄表

| 察覺地點 | 現場狀況 | 處理情形及發現 |
| --- | --- | --- |
| 餐廳 | 火災、大量濃煙 | 消防隊撲滅 |
| 辦公室 | *有煙味 *起火源在女廁 | 無區劃導致濃煙亂竄 |
| 出境大廳 | *濃煙擴散至此 *起火源在女廁 | 現場人員發現、撲滅 |
| 輸送帶 | *冒煙 *施工焊接致垃圾燃燒 | 現場人員發現、撲滅 |
| 關棧旁 | *冒煙 *男廁垃圾桶燃燒 | 經人員通報、撲滅 |
| 免稅商店旁 | *冒煙 *廁所垃圾桶燃燒 | 經人員通報、撲滅 |
| 行李檢查區 | *發現濃煙 *地下室冷氣機房施工起火 | 經人員通報、撲滅 |

資料來源：本研究整理

- 法國巴黎奧麗（Orly）機場航廈

- 奧麗機場位於法國南部，航廈總樓地板面積為13萬平方公尺，地面以上6層、地下2層之鋼筋混凝土建築物。1973年12月3日下午3點左右由地下2層低壓變電室起火。起火以後，火勢沿維修管道蔓延至整棟航廈。由於內部所使用的塑膠電纜、裝飾物為發煙量高的物質，瀰漫之濃煙阻礙消防隊員之救援，因此添加救災的困難。火勢於當天晚上8點左右方才控制下來。總計直接被破壞部份6000平方公尺（佔總樓地板面積4.62%），受煙害區域3萬平方公尺（佔總樓地板面積23.08%），損失金額300萬英鎊，所幸無人傷亡。

（4）德國杜塞多夫（Dusseldoff）機場航廈

火災發生於1996年4月11日下午4點左右，起火點在航廈一、二樓間入境區花店，原因為施工工程的疏忽造成。火勢蔓延至入境大廳，濃煙則藉毫無防護的空調管道傳播至建築物內部各層。由於起火處內部裝潢材料多為塑膠材質，因此造成大量濃煙的產生。火勢於當天晚上8點左右控制下來，總計16人喪生、150餘人受傷，為德國歷年最嚴重之機場災難事件。

### 3.2.5 ¤µ

航廈雖有專責人員的防護，但並不表示沒有火災的危險，反而大部份的災例是由於人為之疏失所致。由災例知，火警區域亦不只限一處，如原本認為危險程度低的廁所（在消防法規上有免設自動滅火設備之規定），在災例上，即佔相當之比例。航廈不論就規模、使用、人員流量皆比一般建物龐雜，若發生狀況，人員趕往現場救援滅火的時間則相對延長，如此，有可能導致小型火災的快速成長與傳播，造成人命財物之損失。以下為上述災例之彙整：

表3.9航廈火警事件原因與地點分析

| 原因 | 地點 | 地點屬性 | 火災型態 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工不當 | 施工地點（多為管線之焊接） | *公共區 *人員管制區 | A、C |
| 人員使用不當 | *廁所、垃圾桶 *餐廳 | 公共區 | A、B、C |
| 電器設備短路 | *電器設備室 *機械房 | 人員管制區 | A、C |

註A類火災為一般固體可燃物火災

B類火災為可燃性液體、氣體火災

C類火災為電氣火災

資料來源：本研究整理

### 3.3 ¤¥¾³¤´¯·®¨¨²

消防系統分為軟體系統及硬體系統，前者指的是人員的預防工作（P）與事件中處理程序（M）；後者由建築物設計（B）、滅火（F）、警報（C）、避難（E）四個子系統組成。各系統在運作上並非各行其事、互不相關，而是呈現連動、互補與相互支援的現象：例如有效的防火區劃能減少藥劑量的噴灑。當然，錯誤的訊息傳遞會造成滅火策略的失效：例如錯誤的空調系統動作會助長火勢的擴展，圖3.3為其相互關係圖。其中B、F、C、E為火災後動作之硬體子系統，以H表示；而H與M（火災後動作之軟體子系統）為火災後動作子系統，以A表示，A與P之結合，則為整體消防系統。B（建築物設計）兼具災前預防及災後抑制之功能，因此具有兩種子系統之效能。

P：預防工作、M：人員處理程序、C：警報系統（偵測、通訊與連動系統）。

B：建築物設計、F：滅火系統、E：避難系統。

圖3.3 系統關係圖

### 3.3.1 ®¨¨²¥¯

消防系統設置目的在於保障區域內人員、財貨之安全。縱使不幸災害發生，可將傷亡降至最低。因此對於各組件而言，不論在設置條件或動作可靠度上，均應合於標準，如此系統間才能達到消防系統整合的基本條件。

消防系統整合指的是，由單一消防設備的合宜設置達到系統間的有效相互支援。這些效能所欲達成的目標，為提供人員一安全疏散之環境，以及阻隔火勢、煙勢，減少財物損失。在進行人員指派時，這些設備、系統必須保證能及時動作，以下為各系統之介紹：

- 人員預防工作（P）：

- 場所管理（P1）：利用監視器監控現場狀況，也就是監控火源、危險物品、人員機具運作之安全性，期能達到初期滅火之功能。

- 消防設備之檢查（P2）：定期檢修、測試各設備，務使各機件保持正常狀態，達到應有功能。

- 人員處理程序（M）：現場人員面對不確定時間、地點、型態火警時，如何採取應變措施，使火、煙侷限，保障人員最大之安全，為其主要任務。因此現場工作人員之定期演習、講習及訓練即非常重要，內容包括緊急事件發生前之預防工作，與發生後之協助旅客避難疏散。

- 警報系統（C）：其功能為將偵測出之火災訊息傳送至區域內防災中心、旅客及工作人員，並有效達成警報及滅火、避難系統之連動，為消防硬體系統之神經中樞。主要構件如下：

- 偵測系統（C1）：由各種探測器組成，功能為偵知區域內不尋常之火、煙、熱，提供受信總機火災訊息或可直接連動滅火系統動作，達成阻滅初期火災之效。

- 報警系統（C2）：由手動報警機（提供人員向防災中心報警）、緊急廣播與各區警鈴組成，功能為告知人員火場位置、緊急疏散與逃生方向之訊息。

- 控制連動系統（C3）：為受信總機，位於中央防災中心，由此可知道火災區域位置、監控現場系統動作、將火災訊息，透過報警系統傳達給區域內人員，並將相關訊號傳至各消防系統進行連動。

- 滅火系統（F）：功能為在火災初期時發揮滅火及控制、侷限火勢與濃煙，屬於建築物內積極滅火（active fire-fighting）的組件。其滅火原料可分為水、泡沫、水霧、乾粉、氣體數種形式。各子系統大致如下：

- 全區放射系統（F1）：系統放射範圍涵蓋防護區之全部樓地 板面積，可由本身感熱元件動作、警報系統（以上為自動）及人員（手動）啟動。

- 局部放射系統（F2）：針對特定防護對象物設計之滅火設施（區域內其他地方無起火之虞），藥劑噴灑範圍只限於對象物周圍，啟動方式如上。

- 消防栓（F3）：人員藉消防栓箱內之水帶，延長至起火區域附近，對起火點進行初步滅火，抑制火勢之成長，並掩護人員逃生。

- 滅火器（F4）：放置在人員易於取得的地方，提供人員在火災剛發生時之立即滅火。

- 避難系統（E）：協助受災區域人員在最短的時間內，藉由建築物斜坡通道、安全梯及避難器具，做最安全的避難疏散。

- 標示設備（E1）：包括出口標示燈、避難方向指示燈（以上設備具基本亮度）、避難指標，提供人員正確的逃生方向，使人員能立即知道安全梯的位置。

- 安全梯（E2）：為一上下直通之樓梯，供避難逃生之用，與建築物各層空間以防火門間隔。此空間為具防煙（火）區劃的環境，人員在此可免於外界火煙之威脅，為人員疏散之最重要的設施。

- 避難器具（E3）：包括緩降機、救助袋等機具，提供無法利用安全梯疏散之受困人員自力逃生。

- 緊急照明設備（E4）：提供停電之受災區基本照明度， 幫助人員辨識空間方位、減輕心理之恐懼感。

- 排煙設備（E5）：利用負壓排煙對策，就是將濃煙直接由機械排風之方式排出建築物外；利用正壓進風對策，也就是將區域內某一地方施以機械進風，使此區免於濃煙侵入的煙控策略（如在安全梯內），有效抑制煙勢，降低其對人員的威脅。

- 建築物設計（B）：在消防工程上，建築物藉由本身結構的規畫，達到阻延、隔離火煙的目的，屬於消極滅火（passive fire-fighting）的角色。由於不需水、電、動能的支援，故可靠度相當高。相關子系統為：

- 空間設計（B1）：與消防較相關的為平面空間、通道樓梯、防火（煙）區劃的設置。平面空間必須考慮樓層高度與面積、出口的方位及距離；通道樓梯為逃生者必經之處，在寬度、位置、隔煙性上，應加以要求；防火（煙）區劃提供場所與場所間之有效阻隔，使火（煙）勢限制於區劃內，延長逃生餘裕時間，為公共建築物不可或缺之設計。

- 裝修材料（B2）：裝修材料的易燃與否，直接影響到火災的蔓延速度與危險程度。因此在人員密度高或火災危險度高的區域，應採不燃裝修；發煙量小的材質，亦能使現場的危險性減少。

### 3.3.2 ®¨¨²²ª¤ª

在此一分析中，首先我們將航廈主體依樓層別以下列符號表示：

- 航站大廈（C）：地面層以上以C（1，2，3，4）、

地下層以C（B1）表示。

- 南登機走道（S）：以S（1，2，3）表示。

- 北登機走道（N）：以N（1，2，3）表示。

執行消防系統分析的目的，在於將現有的消防硬體設施、設備；及軟體措施制度，做一通盤巨觀之考察。其重點在於瞭解航廈內部各消防子系統中，需要加強改進之處。此一系統分析的基本精神，是以單一場所為考量的核心。所謂單一場所指的是同一層中，受同一防護區劃保護的區域。於一區劃內，進行各消防系統之探討。本研究參考的法規及性能規定為：

- 消防法規之各類場所消防安全設備設置標準【44】

- 建築技術規則【45】

- 美國防火協會（NFPA）之National Fire Codes【46】

在分析評分上我們依設備對法規與效能的合格程度，分為A、B、C、D四級，其中A、B級為合格；C、D級則需加以改善。若一系統在不同樓層評定出不同等級，整個系統則以較差的評分作為其整體評分。以下為各級認定標準。

A：設備、措施確實設置、執行，合於法規，且達到其性能。

B：設備、措施確實設置、執行，雖未達到其法規要求，但合於性能。

C：設備、措施雖有設置，但未達到性能要求。

D：無此設備、措施之設置施行，不符消防效能，且無其他設備之替代支援。

圖3.4 消防設備分析流程圖

- 人員預防工作（P）

1.場所管理（P1）

執行原則：必須有安全監視系統及現場安全人員之巡邏制度。

表3.10 場所管理（P1）現況分析

| 設置地點 | 系統設置狀況描述 | 評分 |
| --- | --- | --- |
| 全部區域 | 於銀行、郵局、出入境查驗台等重要地方均有設置安全監視系統。但並無現場警衛人員之巡邏制度。 | C |
| 整體評分：C |  |  |

由現場災例得知，許多火警事件皆發生在安全監視系統與火警探測器未能監控的區域；或兩項設備有故障情事之地方。現場人員巡邏制度不但能在平時達成保全之功能，更能於緊急狀況時，在第一時間內進行處理，本航廈於此部份並無相關制度之執行。

2.消防設備檢查（P2）

執行原則：此類場所必須每年檢查消防設備乙次，並由專業人員及機構執行此一工作。

表3.11 消防設備檢查（P2）現況分析

| 設置地點 | 系統設置狀況描述 | 評分 |
| --- | --- | --- |
| 全部區域 | 每週至少一次外觀檢查。 每月至少一次機能檢查。 | A |
| 整體評分：A |  |  |

- 人員處理程序（M）

設置原則：1.實施有關滅火、報警、協助避難之演習及訓練工作。

- 制訂防災計畫。

- 定期實施演習訓練。

表3.12 人員處理程序（M）現況分析

| 設置地點 | 系統設置狀況描述 | 評分 |
| --- | --- | --- |
| 全部區域 | 每年舉辦一次演習訓練，並於訓練後加以檢討改進。 | A |
| 整體評分：A |  |  |

- 警報系統（C）

- 偵測系統（C1）

- 設置原則：一般空間以設置熱感式（差動、定溫式）探測器為主，而樓梯、走道等煙霧易於蓄積場所，則設置偵煙式，樓層高度超過15m時，光電分離型（偵煙式）及火焰式（直接偵測火苗）為較適合之探測器。

- 替代原則：有裝設自動灑水設備（灑水頭具感熱元件）者，得免設熱感式探測器。

表3.13 偵測系統（C1）現況分析

| 設置地點 | 探測器種類 | 設置個數 | 評分 |
| --- | --- | --- | --- |
| C（B1） | 差動式 | 1846 | A |
|  | 定溫式 | 19 |  |
|  | 定溫式（線型） | 775 |  |
|  | 偵煙式 | 918 |  |
| C（1） | 定溫式（線型） | 1050 | A |
|  | 偵煙式 | 385 |  |
| C（2） | 定溫式（線型） | 1830 | A |
|  | 偵煙式 | 458 |  |
| C（3） | 定溫式（線型） | 1325 | A |
|  | 偵煙式 | 439 |  |
| C（4） | 定溫式 | 14 | C |
|  | 定溫式（線型） | 440 |  |
|  | 偵煙式 | 322 |  |
| S（1） | 偵煙式 | 143 | A |
| S（2） | 偵煙式 | 192 | A |
| S（3） | 偵煙式 | 410 | A |
| N（1） | 偵煙式 | 150 | A |
| N（2） | 偵煙式 | 155 | A |
| N（3） | 偵煙式 | 410 | A |
| 整體評分：C |  |  |  |

航廈主體四樓大廳最大樓高超過17公尺，傳統之偵煙式侷限型探測器最有效探測高度為12公尺。故在此建議以偵煙式探測器之光電分離型或改採火焰式探測器為佳。

2.報警系統（C2）

設置原則：1.三層以上建物，任一樓層樓地板面積超過200 m2，

需設手動報警設備，一般設於火警綜合盤內，與室內

消防栓、警鈴、警示燈併設。

- 需設警報設備者，應設廣播設備（揚聲器）。

表3.14 報警系統（C2）現況分析

| 設置地點 | 設備種類 | 設置個數 | 評分 |
| --- | --- | --- | --- |
| C（B1） | 手動報警機 | 99 | A |
|  | 揚聲器 | 450 |  |
| C（1） | 手動報警機 | 48 | A |
|  | 揚聲器 | 628 |  |
| C（2） | 手動報警機 | 49 | A |
|  | 揚聲器 | 725 |  |
| C（3） | 手動報警機 | 53 | A |
|  | 揚聲器 | 413 |  |
| C（4） | 手動報警機 | 37 | A |
|  | 揚聲器 | 205 |  |
| S（1） | 手動報警機 | 37 | A |
|  | 揚聲器 | 224 |  |
| S（2） | 手動報警機 | 29 | A |
|  | 揚聲器 | 279 |  |
| S（3） | 手動報警機 | 44 | A |
|  | 揚聲器 | 385 |  |
| N（1） | 手動報警機 | 35 | A |
|  | 揚聲器 | 228 |  |
| N（2） | 手動報警機 | 30 | A |
|  | 揚聲器 | 288 |  |
| N（3） | 手動報警機 | 44 | A |
|  | 揚聲器 | 387 |  |
| 整體評分：A |  |  |  |

- 控制連動系統（C3）

- 設置原則：航廈建築任一層樓地板面積超過500 m2，應有受信總

- 機之設置，於防災中心內必需設置。

表3.15 控制連動系統（C3）現況分析

| 設置地點 | 設置個數 | 評分 |
| --- | --- | --- |
| C（B1） | 4 | A |
| C（1） | 4 | A |
| C（2） | 8 | A |
| C（3） | 4 | A |
| C（4） | 2 | A |
| S（1） | 1 | A |
| S（2） | 1 | A |
| S（3） | 1 | A |
| N（1） | 1 | A |
| N（2） | 1 | A |
| N（3） | 1 | A |
| 整體評分：A |  |  |

- 滅火系統（F）

- 全區放射系統（F1）

- 設置原則：1.此類建物一般區域樓地板面積超過1500 m2即需設置

- 自動灑水系統，灑水頭間距在2.3m以下。

- 以下為特殊場所之適合滅火系統表：

表3.16 特殊場所之適合滅火系統表

|  | 水霧系統 | 泡沫系統 | 二氧化碳系統 | 乾粉系統 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 停車場 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 發電機室、變電室 | ○ |  | ○ | ○ |
| 廚房 |  |  | ○ | ○ |
| 電信機械室、電腦室 |  |  | ○ | ○ |

替代原則：若現場狀況無起火可能（防火構造金庫、浴室），則可免設。

表3.17 全區放射系統（F1）現況分析-一般區域部份

| 設置地點 | 灑水頭設置個數 | 評分 |
| --- | --- | --- |
| C（B1） | 3300 | A |
| C（1） | 2588 |  |
| C（2） | 3837 |  |
| C（3） | 3034 |  |
| C（4） | 1558 |  |
| S（1） | 1211 |  |
| S（2） | 1488 |  |
| S（3） | 2863 |  |
| N（1） | 1135 |  |
| N（2） | 1360 |  |
| N（3） | 2647 |  |
| 整體評分：A |  |  |

表3.18 全區放射系統（F1）現況分析-特殊區域部份

| 設置地點 | 二氧化碳系統設置狀況描述 | 評分 |
| --- | --- | --- |
| 平時無人之機械室 、發電機房、變電室 | 於放射區內外設置警鈴、蜂鳴器、放射指示燈等提示設備。 | A |
| 整體評分：A |  |  |

2.局部放射系統（F2）

設置原則：為特殊物品、設備之特別包護。當局部噴灑藥劑時，不得有火焰飛濺之現象。

替代原則：有全區放射系統防護時，此設備可免設。

表3.19 局部放射系統（F2）現況分析

| 設置地點 | 局部放射系統設置個數 | 評分 |
| --- | --- | --- |
| C（B1） | 45 | A |
| S（1） | 26 |  |
| S（2） | 18 |  |
| S（3） | 18 |  |
| N（1） | 22 |  |
| N（2） | 18 |  |
| N（3） | 20 |  |
| 整體評分：A |  |  |

3.消防栓（F3）

設置原則：樓地板面積超過500平方公尺之此類建築物即應設置，每25m步行距離設置一個，多設於樓梯間、走廊、需特別防護場所附近。

替代原則：若有自動滅火設備或不燃裝修披覆，則消防栓可不必防護整個區域。

表3.20 消防栓（F3）設置現況分析

| 設置地點 | 設置個數、狀況描述 | 評分 |
| --- | --- | --- |
| C（B1） | 98 | A |
| C（1） | 47，大廳場域過大，有部分地方超過25m | B |
| C（2） | 48，大廳場域過大，有部分地方超過25m |  |
| C（3） | 53，大廳場域過大，有部分地方超過25m |  |
| C（4） | 37，大廳場域過大，有部分地方超過25m |  |
| S（1） | 37 | A |
| S（2） | 29 |  |
| S（3） | 44 |  |
| N（1） | 35 |  |
| N（2） | 30 |  |
| N（3） | 44 |  |
| 整體評分：B |  |  |

航廈主體各樓大廳雖然面積大於防護區劃之要求，消防栓無法防護所有空間，但本航廈大廳均有設置自動灑水系統以供防護，故消防栓防護不足的顧慮即可解決。

- 滅火器（F4）

設計原則：1.總樓地板面積超過150 m2之此類建築物即應設置。

- 自場所任一點至滅火器之距離不得超過20m。

表3.21 滅火器（F4）現況分析

| 設置地點 | 設置個數 | 評分 |
| --- | --- | --- |
| C（B1） | 601 | C |
| C（1） | 240 |  |
| C（2） | 232 |  |
| C（3） | 322 |  |
| C（4） | 165 |  |
| S（1） | 86 |  |
| S（2） | 86 |  |
| S（3） | 150 |  |
| N（1） | 96 |  |
| N（2） | 92 |  |
| N（3） | 158 |  |
| 整體評分：C |  |  |

滅火器屬於火警初期，尚未釀成火災之簡易滅火工具。航廈各層樓之滅火器設置，有部份超過步行距離20公尺者。除一般應設區域外，常為人所忽略的廁所附近，亦應設置。

（5）避難系統（E）

- 標示設備（E1）

- 設計原則：於牆面、天花板設置避難方向指示燈；於進出門口設置出口標示燈，並使其連通緊急電源。

表3.22 標示設備（E1）現況分析

| 設置地點 | 設備種類 | 設置個數 | 評分 |
| --- | --- | --- | --- |
| C（B1） | 避難方向指示燈 | 10 | A |
|  | 出口標示燈 | 22 |  |
| C（1） | 避難方向指示燈 | 10 |  |
|  | 出口標示燈 | 32 |  |
| C（2） | 避難方向指示燈 | 8 |  |
|  | 出口標示燈 | 23 |  |
| C（3） | 避難方向指示燈 | 20 |  |
|  | 出口標示燈 | 23 |  |
| C（4） | 避難方向指示燈 | 18 |  |
|  | 出口標示燈 | 21 |  |
| S（1） | 避難方向指示燈 | 13 |  |
|  | 出口標示燈 | 37 |  |
| S（2） | 避難方向指示燈 | 10 |  |
|  | 出口標示燈 | 11 |  |
| S（3） | 避難方向指示燈 | 10 |  |
|  | 出口標示燈 | 20 |  |
| N（1） | 避難方向指示燈 | 11 |  |
|  | 出口標示燈 | 37 |  |
| N（2） | 避難方向指示燈 | 10 |  |
|  | 出口標示燈 | 11 |  |
| N（3） | 避難方向指示燈 | 10 |  |
|  | 出口標示燈 | 21 |  |
| 整體評分：A |  |  |  |

- 安全梯（E2）

- 設計原則：1.安全梯四周牆面以不燃材料裝修，並於出入口裝設具

- 防火時效防火門。

- 2.梯內具緊急照明設備。

- 應設於建築物內易於發覺之處，且具指示標誌導引。

表3.23 安全梯（E2）現況分析

| 設置地點 | 設置狀況描述 | 評分 |
| --- | --- | --- |
| 全部區域 | 設計均符合上述原則。 | A |
| 整體評分：A |  |  |

- 避難器具（E3）

- 設計原則：除避難層外，11F以下各層均應設置

表3.24 避難器具（E3）現況分析

| 設置地點 | 設置個數 | 評分 |
| --- | --- | --- |
| C（B1） | 20 | A |
| C（2） | 16 |  |
| C（3） | 15 |  |
| C（4） | 12 |  |
| S（2） | 8 |  |
| S（3） | 13 |  |
| N（2） | 8 |  |
| N（3） | 13 |  |
| 整體評分：A |  |  |

- 緊急照明設備（E4）

設計原則：設置於房間、走廊、樓梯、大廳，便利人員之逃生。

表3.25 緊急照明設備（E4）設置現況分析

| 設置地點 | 設置個數 | 評分 |
| --- | --- | --- |
| C（B1） | 2222 | A |
| C（1） | 1694 |  |
| C（2） | 1338 |  |
| C（3） | 1024 |  |
| C（4） | 577 |  |
| S（1） | 388 |  |
| S（2） | 709 |  |
| S（3） | 748 |  |
| N（1） | 427 |  |
| N（2） | 724 |  |
| N（3） | 748 |  |
| 整體評分：A |  |  |

5.排煙設備（E5）

設計原則：此類場所應於樓地板面積500 m2以上時加以規劃設置。

替代原則：若有不燃、耐燃裝修設計，則此設備可減設。

表3.26 排煙設備（E5）現況分析

| 設置地點 | 設置狀況描述 | 評分 |
| --- | --- | --- |
| 全部區域 | 本航廈之排煙系統，均由空調系統回風管路兼為排煙之用。火災發生時，經中央防災中心令其受災區域空調動作停止，立即施以排煙措施。 | A |
| 整體評分：A |  |  |

- 建築物設計（B）

- 空間設計（B1）

- 設計原則：樓地板面積超過1500平方公尺之場所，每1500平方公尺規畫一防火區劃；樓地板面積超過500平方公尺之場所，每500平方公尺規畫一防煙區劃。

- 替代原則：若有自動滅火設備者，防火區劃之面積得加大計算。

表3.27 空間設計（B1）現況分析

| 設置地點 | 設計狀況描述 | 評分 |
| --- | --- | --- |
| C（B1） | 行李處理室面積達16700 m2 | B |
| C（1） | 入境迎客大廳（9400m2），入境行李提取大廳（9500m2） | B |
| C（2） | 入境証照查驗大廳面積達6300 m2 | B |
| C（3） | 出境報到大廳、出境轉運大廳（合計21500m2） | B |
| C（4） | 餐廳、免稅商店、貴賓室（合計9400m2） | B |
| S | 合於規定 | A |
| N | 合於規定 | A |
| 整體評分：B |  |  |

航廈主體各樓層雖有超出防火區劃，但設有自動灑水設備進行防護，可使火勢侷限於一處，因此防護面積可放寬計算。

- 裝修材料（B2）

設計原則：此建築物在裝修材料部份，居室或該使用部份，應採耐燃材料；樓梯走道則採不燃設計。

替代原則：若有自動滅火設備及排煙設備者，內部裝修不受限制。

表3.28 裝修材料（B2）現況分析

| 設置地點 | 設置狀況描述 | 評分 |
| --- | --- | --- |
| 全部區域 | 航廈建築採防火建築物，並將所有主要內裝建材以不燃、耐燃材料裝修，徹底防止火災發生之可能。 | A |
| 整體評分：A |  |  |

### 3.3.3 ¤µ

現將本分析結果列示如下（表3.）。雖然大部份的系統評定為A（70.59%）；合格項目（A與B級）佔了全部之82.35%，但仍有三個項目被評定為未達標準，分別是：P1（場所管理）、C1（偵測系統）、F4（滅火器）。此三項子系統在火災前期（尚未成災）的防禦功能上，扮演著非常重要的角色。縱使只佔17.65%，若未能展現其績效，則些許的星星之火，亦有發生災禍的可能。

表3.29 消防設備整體評分

| 系統 |  | 整體評分 |
| --- | --- | --- |
| P：人員預防工作 | P1：場所管理 | C |
|  | P2：消防設備檢查 | A |
| M：人員處理程序 | M：人員處理程序 | A |
| C：警報系統 | C1：偵測系統 | C |
|  | C2報警系統 | A |
|  | C3：控制連動系統 | A |
| F：滅火系統 | F1：全區放射系統 | A |
|  | F2：局部放射系統 | A |
|  | F3：消防栓 | B |
|  | F4：滅火器 | C |
| E：避難系統 | E1：標示設備 | A |
|  | E2：安全梯 | A |
|  | E3避難器具 | A |
|  | E4：緊急照明設備 | A |
|  | E5：排煙設備 | A |
| B：建築物設計 | B1：空間設計 | B |
|  | B2：裝修材料 | A |
| A級佔12項、B級佔2項、C級佔3項 |  |  |