### 第一章 緒論

### 1.1 ¬¨°¾

隨著國際社經互動日益頻繁，航空運輸已是現代生活中不可或缺的聯繫工具。交通部為推動建立台灣成為亞太營運中心之空運轉運中心，不遺餘力。依據交通部運輸研究所『中正國際機場主計畫修訂計畫』（1993）【1】、『南部國際機場暨高雄港埠整合發展計畫』（1993）【2】、『運輸資料分析』（1995）【3】及相關研究之預測，在中正國際機場成功發展成為亞太空運轉運中心，且兩岸直航之遠景下，其預測年期客運量、平均每日客運量、尖峰小時客運量如下：

表1.1 中正國際機場各預測年期客運量         單位：人旅次

| 民國年期 | 起迄運量 | 轉運運量 | 總客運量 | 年平均成長率(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 79 | 8929218 | 2330676 | 11259894 | - |
| 80 | 9356836 | 2514448 | 11871284 | 5.43 |
| 81 | 10827878 | 2489316 | 13317194 | 12.18 |
| 82 | 11153162 | 2680868 | 13834030 | 3.88 |
| 83 | 11618574 | 3461788 | 15080362 | 9.01 |
| 89 | 22631269 | 8247015 | 30878284 | 12.69 |
| 99 | 35276518 | 16587628 | 51864147 | 5.21 |
| 109 | 56495238 | 33668408 | 90163646 | 5.69 |

資料來源：【1】【2】【3】

表1.2 中正國際機場各預測年期平均每日客運量  單位：人旅次

| 民國年期 | 起迄運量 | 轉運運量 | 總客運量 | 年平均成長率(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 79 | 27405 | 7717 | 34948 | - |
| 80 | 28717 | 8325 | 36846 | 5.43 |
| 81 | 33232 | 8242 | 41333 | 12.18 |
| 82 | 34231 | 8877 | 42937 | 3.88 |
| 83 | 35659 | 11462 | 46806 | 9.01 |
| 89 | 69415 | 25305 | 94721 | 12.47 |
| 99 | 105989 | 49837 | 155836 | 5.10 |
| 109 | 167904 | 100066 | 267971 | 5.57 |

資料來源：【1】【2】【3】

表1.3 中正國際機場各預測年期尖峰小時客運量  單位：人旅次

| 民國年期 | 起迄運量 | 轉運運量 | 總客運量 | 年平均成長率(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 79 | 3150 | 887 | 4017 | - |
| 80 | 3301 | 957 | 4253 | 5.88 |
| 81 | 3820 | 947 | 4751 | 11.71 |
| 82 | 3935 | 1020 | 4935 | 3.87 |
| 83 | 4099 | 1317 | 5380 | 9.02 |
| 89 | 7464 | 2721 | 10185 | 11.22 |
| 99 | 10706 | 5034 | 15741 | 4.45 |
| 109 | 15692 | 9352 | 25044 | 4.75 |

資料來源：【1】【2】【3】

由旅客成長率可知，未來不斷增加的客運旅次，不僅對航站大廈設施空間產生高負荷的衝擊，更令人擔憂的是，如果面臨大型災害時（如火災、震災），建築物本身之實體設計與管理單位，是否能給予龐大人員生命安全上之保障？

航廈為航空客運場站內的一項子系統，主要功能為提供安全、便捷的航空運輸旅客、送行人員之停等空間及工作人員之工作環境。但就國內及國外而言，針對航廈的消防事件處理，著墨甚淺，例如IATA的Airport Terminals Reference Manual（1989）【4】僅列舉緊急事故而已，而ICAO的Airport Services Manual(1991) 【5】則偏重於航空器之失事搶修，對於建築物火警，並沒有提及；國內部份，不論『中正國際航空站緊急應變作業程序』【6】或『高雄國際航空站緊急應變作業程序』【6】均只簡略提及處理航廈內火警事件之原則性步驟，且皆側重消防隊的救援，忽略航廈本身滅火（fire-fighting）能力及避難逃生規劃的重要性。

時間為處理緊急事件裡必須要爭取的資源，當場站發生火警事件時，防災中心如何在短時間內將旅客成功地導引到安全的處所，並有效地動作滅火設備，使火災嚴重度能在控制範圍之內，為本研究亟欲探討的主題。

### 1.2 ¬¨¥ª

由於當前國內機場航廈缺乏一套能快速應變的火警旅客疏散程序，因此本研究之目的為：

- 探討機場航廈之消防安全課題，釐定出需要檢討的部份，供往後機場設計之參考。

- 針對重要消防課題，提出改善建議，使航廈建築物能達到緊急事件處理中之預防層次（before-emergency stage）上的效果。

- 檢視航廈消防設備系統間之互動，檢討其在火警事件中的功能與地位，以達有效控制火勢與協助避難之目的。

- 構建一機場航廈火警事件之緊急應變措施，提供航廈防災中心在面臨不同區域的火警事件時（during-emergency stage），能立即依最佳路網，做最短時間的安全疏散動作。

### 1.3 ¬¨½³

本研究主要探討對象為緊急事件（emergency）中之航廈火警事件處理。國際航站平日匯集大量世界各地之國際旅客，緊急事件對其而言，複雜度與危險度非一般普通建築物所能比擬。對此各國際機場皆有基本之處置程序。表1.4為國內外機場與相關機構對於緊急事件之分類整理，火警事件為其中一重要部份。

表1.4機場緊急事件分類

| 緊急事件 |  | 事件說明 |
| --- | --- | --- |
|  | 特殊天氣 | 異常天候狀況，使得機場必須做出關閉、疏散等應變措施 |
|  | 震災 | 危及結構物、人員、設備之安全 |
| 自然因素 | 水災 | 導致機場關閉、設備撤離 |
|  | 風災 | 造成機場關閉、結構物毀損 |
|  | 航空器失事 | 造成人員、航空器慘重傷亡 |
|  | 犯罪恐嚇 | 人員生命安危受到侵犯 |
|  | 輸油設施溢油狀況 | 易引發火警及環境污染 |
| 人為因素 | 火警 | 造成人員、設備、結構物嚴重毀損 |
| （蓄意及非蓄意） | 核子事件 | 造成人員、設備、結構物嚴重毀損 |
|  | 政治動亂 | 輕則造成航班變動，重則有人命傷亡之虞 |
|  | 器材損壞 | 航空器、機場儀器搶修 |
|  | 疾患事件 | 流行性、大型感染疾病危及人員 |

資料來源：本研究整理

面對緊急事件的處置，依ICAO的Airport Service Manual之Airport Emergency Planning【5】中建議，可從三個時間階段來考量：事前預防層面（before-emergency stage）、事件處理層面（during-emergency stage）、災後復建層面（after-emergency stage），本研究較側重之部分，為航廈火災事件中之前兩個層次，也就是防災中心除在事前做好防災準備，能在事件發生時，於安全餘裕時間內，將旅客人員、可移動設施貨物疏散，並有效控制火勢，避免蔓延至其他樓層區域。至於消防隊的滅火對策及醫療單位的救助行動，則不在討論之範圍內。圖1.1、1.2為本研究之事件範疇簡圖，所謂航廈消防力為建築物內部之消防機具、人員及對策（包括避難及滅火），而場內消防力係指機場轄內之消防車與人員，場外則指航站以外地區。

圖1.1 火警事件位置

圖1.2 本研究所討論之消防力

### 1.4 ¬¨¤ª

（1）評估方法：參考國內外之評估手法，以現行消防法規及建築法規為基準，設計一特殊建築物評估方式，針對中正國際機場二期航站，進行事前預防工作。

（2）避難網路：在逃生避難問題的研究中，其解決之道大致可分為兩種，一為網路模擬法（network simulation approach），這種方法是將參數輸入，建立一模擬程式，然後由結果評斷網路的優劣、節點瓶頸、人員的移動特性等；另一為網路分析法（network analysis approach），此利用網路理論，來處理這個問題，其中依人員移動的狀態，又可分為兩個子模式，一為隨機模式（stochastic model）；一為指派模式（assignment model），本研究擬以後者作為解決避難網路之方法。首先推估不同人員數量水準下，航站各部分尖峰時刻人數，然後針對不同起火點，利用網路分析的方式，計算各狀況下之疏散時間，進而構建不同之疏散網路，重點在由防災中心進行疏散指派任務。不採模擬網路的方式主因為面對一陌生、廣大的場所，人員無法知悉火災的時空資訊，若讓其自由疏散，有生命安全之虞。

圖1.3 避難網路研究方法

### 1.5 ¬¨¬µ

圖1.4研究流程

### 第二章 文獻回顧

本研究關切的主題，是在火災歷程中，如何達成旅客最安全的疏散避難，故擬以四個部分來進行文獻的蒐集，分別為：

（1）航廈運作：航廈為機場中之一中樞子系統，在旅客的流動上，亦是機場中最複雜之部分，了解其功能結構、空間使用為進行研究之第一步。

（2）消防安全：從人員火場行為、火災歷程、滅火逃生觀念的回顧中，了解到一般密閉空間之消防觀念。

（3）評估方法：檢視各國評估手法，從中了解事前預防之精神所在。

（4）避難網路：回顧國內外緊急避難網路（emergency evacuation network），從而了解其選用之變數及分析方法，作為構建中正機場二期航站火災疏散網路之參考。

### 2.1 ¯·¹§

航廈為機場裡聯絡空側（air side）與陸側（land side）之重要中介設施，提供空運旅客與行李的運輸服務，其空間結構與使用型態迥異於一般建築物，因此各部分的設計與功能連結，須以人員的立場作為考量。就消防安全的角度而言，樓梯、出入口、通道的佈設位置、寬度大小與設施的容積、內裝材料材質等關係著航廈整體安全性。

Prianka N. Seneviratne and Nathalie Martel（1994）【7】建議利用六個航廈設施服務水準評量指標，作為一般機場對於評估自身設施的適用準則，藉以檢討其中各部分之不足，分別為：

（1）座位提供率（availability of seat）:候機室可供使用座位愈多，服務水準愈高。

（2）步行距離（walking distance）：旅客步行至目標處距離標準差愈小，服務水準愈高。

（3）可及性（accessibility）：旅客至航廈各部份步行距離愈小，服務水準愈高。

（4）資訊接收度（availability of information）：旅客接收到愈多其他設施之標示資訊，其所在處服務水準愈高。

- 密度（density）：航廈內某處人員密度愈低，其所在處服務水準愈高。

- 等候時間（waiting time）:旅客於報到區，手續辦理時間愈短，服務水準愈高。

T.J. Foster, N.J. Asford and N.N. Ndoh（1995）【8】則利用專家系統（expert system）與決策支援系統（decision support system）構建出一套航廈設計工具，以改進自1970年代即停滯不前的設計理念，其中可略分為三個部分：

（1）建築物概念（building concept）：重點為空間結構型態必須符合人員動線與航空器起降。

（2）設施規模（facility size）：由未來旅次量與機場功能定位，規劃出適當的規模。

（3）細部設計與規劃（detailed design and layout）：以人員為思考中心，各設施必須符合其功能要求。

汪進財、劉得昌、洪偵嘉（1996）【9】模擬了中正國際機場旅客到達形態（passenger arrival pattern）、團體旅客比例（number of group passengers）、航班延誤（flight delay）、航機乘載率（load factor）對航廈空間、場站運作上之影響。此場站模擬模式（terminal simulation model）將出境程序的四個旅客集結區域，分別就不同狀況，推估其佔用量（occupant）與流量（flow），模擬結果如下：

表2.1不同年旅客量下的佔用人數及流量

| 每年出境人數（百萬） |  | 0.5 | 1 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 佔用人數（人） | 報到區 | 162 | 303 | 1277 | 2588 | 5626 | 7950 | 10492 |
|  | 附屬設施區 | 67 | 174 | 868 | 1601 | 3167 | 4620 | 6391 |
|  | 証照查驗 | 19 | 32 | 145 | 318 | 665 | 916 | 1238 |
|  | 候機室 | 116 | 204 | 583 | 1191 | 2542 | 3642 | 4586 |
| 流量 （人/小時） | 報到區 | 166 | 32 | 1481 | 2759 | 5684 | 8453 | 11454 |
|  | 証照查驗 | 277 | 349 | 1685 | 3365 | 6855 | 9914 | 13377 |
|  | 候機室 | 277 | 319 | 1618 | 3349 | 6732 | 9812 | 13329 |
| 資料來源：【9】 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表2.2不同航線比率下佔用人數及流量

| 區域/洲際飛航旅次 |  | 100：0 | 90：10 | 80：20 | 70：30 | 60：40 | 50：50 | 40：60 | 30：70 | 20：80 | 10:90 | 0：100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 佔用人數（人） | 報到區 | 2215 | 1828 | 1767 | 1838 | 2025 | 1868 | 2171 | 2170 | 2069 | 2457 | 2419 |
|  | 附屬設施區 | 1312 | 1178 | 997 | 1028 | 1133 | 1242 | 1213 | 1334 | 1355 | 1507 | 1533 |
|  | 証照查驗 | 246 | 230 | 179 | 190 | 209 | 209 | 205 | 243 | 233 | 257 | 280 |
|  | 候機室 | 904 | 835 | 837 | 790 | 1090 | 967 | 1000 | 1145 | 1157 | 1202 | 1480 |
| 流量 （人/小時） | 報到區 | 2193 | 1816 | 1743 | 1971 | 2090 | 2071 | 2149 | 2149 | 2226 | 2524 | 2503 |
|  | 証照查驗 | 2589 | 2088 | 2128 | 2151 | 2408 | 2421 | 2666 | 2627 | 2472 | 2582 | 2981 |
|  | 候機室 | 2544 | 2108 | 2119 | 2178 | 2404 | 2467 | 2687 | 2623 | 2482 | 2806 | 2929 |
| 資料來源：【9】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表2.3不同承載率下的佔用人數及流量

| 乘載率 |  | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 佔用人數（人） | 報到區 | 1691 | 1938 | 2225 | 2568 | 2940 |
|  | 附屬設施區 | 1076 | 1166 | 1387 | 1460 | 1677 |
|  | 証照查驗 | 201 | 218 | 231 | 257 | 339 |
|  | 候機室 | 807 | 960 | 1061 | 1151 | 1658 |
| 流量 （人/小時） | 報到區 | 1723 | 2095 | 2208 | 2580 | 3040 |
|  | 証照查驗 | 2007 | 2313 | 2377 | 3006 | 3672 |
|  | 候機室 | 2094 | 2346 | 2317 | 3017 | 3659 |
| 資料來源：【9】 |  |  |  |  |  |  |

表2.4不同團體旅客比率下的佔用人數及流量

| 團體旅客率 |  | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 佔用人數（人） | 報到區 | 653 | 850 | 1066 | 1197 | 1431 | 1683 | 1804 | 2093 | 2672 | 2926 | 2945 |
|  | 附屬設施區 | 931 | 968 | 997 | 1008 | 1019 | 1111 | 998 | 1057 | 996 | 837 | 811 |
|  | 証照查驗 | 195 | 210 | 195 | 189 | 196 | 202 | 197 | 196 | 220 | 190 | 205 |
|  | 候機室 | 431 | 535 | 717 | 643 | 761 | 790 | 788 | 1031 | 1016 | 1083 | 1064 |
| 流量 （人/小時） | 報到區 | 1822 | 2029 | 1976 | 1748 | 1749 | 1731 | 1718 | 1749 | 1749 | 1752 | 1765 |
|  | 証照查驗 | 1985 | 2215 | 2151 | 2014 | 2033 | 2048 | 2011 | 2211 | 2124 | 2127 | 2148 |
|  | 候機室 | 2188 | 2331 | 2291 | 2058 | 1998 | 1995 | 1944 | 2162 | 2130 | 2011 | 2020 |
| 資料來源：【9】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

洪偵嘉（1996）【10】將航站大廈設施分為以下五類場所（表2.5）。瞭解航廈各部份的功能用途，可使我們知道旅客集結的地區及其活動。

表2.5航站大廈設施空間分類表

| 設施分類 | 定義 | 設施單元種類 |
| --- | --- | --- |
| 手續辦理設施 | 提供出境與入境旅客手續辦理程序之設施單元 | 1.報到櫃台區 2.證照查驗區 3.安全檢查區 4.入境檢疫區 5.行李提領區 6.行李海關檢查區 |
| 停等設施 | 提供航站大廈使用者在進行手續辦理辦理、移動以及使用輔助設施之外的等候動作服務之設施單元 | 1.出境大廳 2.出境使用者休息室 3.候機室 4.入境大廳 |
| 流通設施 | 提供航站大廈使用者在個設施單元之間移動空間的設施單元 | 1.走道、進出口 2.樓梯 3.手扶電梯 4.電動走道 |
| 輔助設施 | 為增進便利而提供航站大廈使用者在出境與入境手續辦理程序中，非必須使用的設施單元 | 1.洗手間 2.商店、餐廳 3.郵局 4.銀行、保險公司 5.停車場 |
| 其他設施 | 非手續辦理、停等、流通及輔助設施之其他設施單元 | 1.機場營運辦公室 2.航空公司辦公室 3.航站大廈電氣及其他設備 4.政府機關使用單位及保全單位 |
| 資料來源：【10】 |  |  |

### 2.2 ®¨¦¥

探討建築物火警事故歷程時，有兩個主要部分是不可忽略的：一為事故環境（火勢物理化學狀態、煙霧行為等）及心理行為環境，故本研究在此部份採由這兩個主題進行文獻回顧。

### 2.2.1 事故環境

T.T. Lie（1972）【11】利用實體燃燒實驗，將火災過程劃分為三個時期（圖2.1）：

（1）成長期（growth period）：火先由局部的燃燒，熱由火源向四周蔓延，居室內漸漸加溫，最後到達閃燃點Ｂ（flashover point）。自點火到閃燃，隨空間結構的不同，時間從五到三十分鐘之久。

註：所謂閃燃，係居室起火後，所生之可燃氣體蓄積於天花板，當達燃燒範圍之際，一舉形成巨大火苗。

（2）全盛期（burning flaming of full development period）：進入閃燃點後，隨著外界新鮮空氣的注入，燃燒速率急速增加，放出大量的熱能，居室陷入一片火海。

- 衰退期（decay period）：全盛期過後，隨著可燃燒物之燃燒殆盡，火勢逐漸轉弱，衰退期緊隨而來，此時火勢較小，極易撲滅。

圖2.1火災歷程溫度變化簡圖

火災在進入閃燃點以後，人類在火場中已沒有生存機會，因此，如何在之前將人員有效地疏散，即為首要課題。

陳弘毅（1986）【12】認為，建築物的結構要素影響閃燃時間（即從Ａ至Ｂ之時間）的長短，因此，在建築物的設計上，應朝延長閃燃時間的目標進行，以下為五個重要的因素：

（1）居室內可燃物的間隙及數量：間隙愈大，數量愈多，較易達到閃燃現象。

- 點火源之尺寸與位置：火源愈大，愈遠離開口部，閃燃時間愈

短。

（3）居室開口部之尺寸：開口部愈大，閃燃時間愈短。

（4）居室裝潢材料：可燃性愈高（如木板）或熱傳導率愈低（如岩棉）閃燃時間愈短。

- 居室可燃物堆積高度：堆積高度越高時，火焰將很快延伸至天 花板，如此閃燃時間愈短。

M. David Egan（1982）【37】在“Concepts in Building Firesafety”一書中指出，不同的可燃物質，其發煙量、發煙毒性亦不相同（其中含一氧化碳、二氧化碳、戴奧辛等）。舉木材與化學材料（乙烯基類）為例，雖木材易於起火，但化學物質所釋放的煙量，能在很短時間內，將室內能見度降至極低，現今建築物，可燃物種類繁多，若引起火災，其混和毒性的威脅，更應加以重視。

圖2.2 可燃物釋煙時間-能見度關係圖

Yaping He and Vaughan Beck（1997）【13】鑒於濃煙之侵害為火場主要致命因素（大約80%的火災罹難人員死於濃煙【29】），故利用一套網路軟體（CESARE-SMOKE model）來推估濃煙在居室的溫度、壓力、速度、方向，藉以描述煙在密閉空間的定性行為。作者利用時間、溫度、煙離地高度的立體座標圖來詮釋某一密閉空間煙的物理性質，結果發現，一定時間內（5-10分鐘），在室內及走道，離地1.4公尺左右區域，其最高溫度可達攝氏100度以上，而離地0.7公尺左右的區域，溫度只在40度上下；前者氣流速度達0.6至1.0m/s，後者為0.2m/s。由此可知，離樓地板愈近的空間，人員較易移動。但建築物內部可燃物擺設、現場開窗程度與建材材料之改變難以掌握，所以此模式預測的現場溫度、空氣濃度等精確度差異頗大。

W.K. Chow（1997）【14】利用量化方法，計算大型廳堂裡，濃煙充斥達80％容積之時間（Tr）。結果發現，即使相同的容積，若建築物高度不同，則Tr也會有極大差異（愈高聳的廳堂，其Tr愈短）。以相同容積（10000m3）廳堂為例，如果高為長寬之倍數，其結果如下，其中Tr0為標準尺寸之時間；Tri為個別時間：

| 案例（長*寬*高） | A0(H*H*H) | A1(H*H*2H) | A2(H*H*3H) | A3(H*H*4H) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tri（sec） | 130 | 90 | 70 | 50 |
| Tr0/Tri | 1.00 | 1.44 | 1.86 | 2.60 |

W.K. Chow and Anthony C.W. Lo（1995）【15】認為以實體研究的方式，會比利用電腦模式更趨近真實，故以縮小25倍之實體模型進行實驗，以求得模擬之定量與定性之資料，藉此推估實際世界之狀況。實驗結果顯示，在兩相同容積的建築物，其一為數個區分的小場所組成，其濃煙充斥的時間，會長於空曠場所建築物。故在區域內，如有危險程度高的地區，以防火設施（如防火門、耐燃隔版、不燃裝修）加以隔間區劃是有必要的。

Paul Stollard and Lawrence Johnston（1994）【37】將結構物中的消防設施、結構設施與人員管理三個部份整合起來，對應到火災事件的相關位置，以一簡單之關係架構（圖2.3）表示各部份的功能與角色。由此可知，通訊設施（包括通知人員及設備之連動），為消防安全概念之核心，亦是發生災害時現場控制的中樞。

圖2.3建築物內消防安全架構圖

實線：執行功能成功

虛線：執行失敗

預防（A）：火源使用、人員管理、燃料儲存之確保

防火區劃（B）：使火勢侷限於一處

通訊（C）：快速將火災訊息傳達給相關人員

避難（D）：避難環境安全之確保

滅火（E）：快速有效阻滅火勢

Marchant（1980）【38】以時間的觀念，對於整個避難過程，提出了一安全概念。亦即：

Tp+Tr+TaTf ≦1             （2-1）

Tp：人員感知火災所耗用時間

Tr：人員對火災做出行為決策所耗用時間

Ta：避難過程所耗用時間

Tf：從火災開始，到人員無法自立逃生所耗用時間

由此我們可以知道，降低Tp（提高警報設備的靈敏度）、降低Ta（良好的誘導避難設施）及提昇Tf（阻火、滅火設施之加強），將使建築物內的避難餘裕時間延長，安全亦可由此確保。

### 2.2.2 ¤²¦¬À¹

火場中的避難心理，與所在位置熟悉度、光亮程度、人潮擁擠度、生理狀況等有極大關係。而心理影響決策與行為，機場內旅客多對環境不甚熟悉，如遇緊急狀況，極有可能發生驚恐慌張（Panic）的情形，造成不理性的錯誤疏散決策。火場內供人員避難逃生的時間極為有限，快速反應與訊息有效地傳遞為消除倉皇、減少傷亡的關鍵動作【43】。表2.6為避難心理及行為之彙整：

表2.6避難特性說明

| 避難特性 | 緊急狀況時之行為 |
| --- | --- |
| 歸巢本能 | 會朝自己先前走過的路徑、區域、方向行走 |
| 退避本能 | 會往災害的反方向行走 |
| 向光（聲）本能 | 會朝光亮處或有人聲處行進 |
| 左迴本能 | 會有向左轉彎之行為，此為大多數人體右半部較為健壯、敏捷 |
| 跟從本能 | 人員在遭遇緊急狀況時，思考能力下降，會追隨先前疏散者的方向，人潮會有合流之現象 |
| 向開闊處特性 | 人員在遭遇緊急狀況時，會往較寬廣的環境行進 |
| 潛力本能 | 人員在遭遇緊急狀況時，會發揮較平常大的力量 |
| 服從本能 | 人員在遭遇緊急狀況時，較容易服從指示行事，但指令的內容必須非常簡潔 |

資料來源：【25】【26】【43】

### 2.3 µ¦¤ª

### 2.3.1 ¤ª±

消防事件的事前預防（before emergency）指的是透過一個檢查程序，達到預先瞭解危險度顯著處，進而加以改善。國內外有關火災評估的手法，較為成熟的為下列四種【16】【30】：

（1）瑞士點計畫法（Swiss Point Scheme）:

鑑於以往以火災損失統計作為評估危險之基礎，並不能符合實際之需要，瑞士火災預防中心（Swiss Fire Prevention Service）即著手發展一套可算數估計之火災危險評量方法，旨在提供一種對不同建築物，皆能快速有效地鑑定安全與否之工具，此法基本上是將對消防安全最具影響力的因素挑出，由查表結果，予以評分或給予等級，經過相乘運算即可求得一參考值，此一評估方法的精神在於簡單易行，然模式中許多因子之測度過於主觀（如潛在危險），其接果會隨不同專家的評價而有不同的結論，評定原理如下：

R(actual)  =  A*B

=  A*(P/M)

=  A*(P/N*S*F)                       （2-2）

R(actual)：真實火災危險度

A：起火機會評判值（介於0.7至1.5間）

B：火災危險

P：潛在危險（介於0.7至1.5間）

M：防護對策

N：一般防護措施，指法規有規定者（介於0.7至1間）

S：特殊防災措施，指法規無規定者（介於1至1.5間）

F：抗火組件（介於0.7至1.5間）

R(permissible)  =  1.3*R(normal)                 （2-3）

R(permissible)：可允許危險度。依既存之人命危險或財產危險，給予該標準值擁有變異的彈性範圍。一般而言，容許火災危險度相當為標準危險乘以一常數。

R(normal)：標準危險度，通常設為1（A=P=N=S=F=1）

R’(permissible)=R(permissible)-{f(H,P)+f(V,D)}      （2-4）

R’(permissible)：修正後可允許危險度

f(H,P)：人命安全修正值（介於0至0.3間）

f(V,D)：財產安全修正值（介於0至0.3間）

合格判定（修正後可允許危險度-真實火災危險度）：

R’(permissible) - R(actual) > 0                     （2-5）

（2）消防安全評估系統（Fire Safety Evaluation System：FSES）

美國國家標準局火災研究中心，於1970年末期，參考美國防火協會『人命安全規範』，所發展一以工作表方式進行之火災安全評估方法，此方法重要概念為：在評估作業的防火區域範圍內，建築物中之危險要素與安全要素間，有著抵銷（trade-off）之關係，也就是相對有多少危險度（Sa、Sb、Sc、R），就必須有相對的安全度(S1、S2、S3、SG)，方屬合格。經由分項查表，FSES將上述兩項要素分由四個部份予以計算：

S1(火災抑制安全餘裕度)-Sa（火災抑制法定值）=C  （2-6）

C：此一指標說明建築物結構的抗火、抗煙能力。

S2(滅火安全餘裕度)- Sb（滅火法定值）= E          （2-7）

E：此一指標說明火災發生時，建築物消防設施佈設是否得當。

S3(人員移動安全餘裕度)-Sc（人員移動法定值）=P   （2-8）

P：此一指標說明人員避難逃生過程之難易。

SG(總體安全餘裕度)- R（用途危險值）= G          （2-9）

G：此一指標說明整體安全要素是否合於標準。

合格判定：C>0、E>0、P>0、G>0，四個指標均大於0即為合格。

（3）愛丁堡點計畫法（Edinburgh Point Scheme）

1979年、英國社會安全衛生局，計畫對境內醫院建築進行消防安全評估，故委託愛丁堡大學消防安全工程學系，以專家團（Delphi Group）方式，利用層級分析法（Hierarchical Cluster Analysis），發展此一評估系統。此一系統包含20項安全因素（係針對醫院而言），列示如下：

- 職員

- 病人及訪客

- 影響煙流動的因素

- 防護區域

- 風管、管道間及孔洞空隙

- 危險防護

- 內部裝修

- 家具

- 防護區入口

- 直接通往屋外出口

- 步行距離

- 樓梯間

- 走道

- 升降機

- 通訊系統

- 信號與標誌

- 手動滅火裝置

- 警急照明設備

- 自動滅火設備

- 消防隊

專家團以環形層級來代表此一安全體系之關係，以向量形式表示，由內而外分為：

- 政策階層(整體之安全計畫目的):Policy = {P}

- 目標階層(包括人命安全等四項):Objectives = {Or}, r = 1,2,3,4

- 對策階層(包括起火預防等五項):Tactics = {Tj}, j = 1,2,3,4,5

- 因素階層(上述20項安全因素): Components = {Ci}, i = 1,2,…….20

在評價此20項安全因素前，此評估方法利用層級間交互作用矩陣及因素間交互影響關係矩陣求出各因素的權重：

- 層級間交互作用矩陣（V1）

對於上下兩相鄰階層之重要關係予以評定（專家團決定），得到下列各項評點值（0到5之間）：

因素/對策Ci/Tj = Aij（C/T矩陣）：第i因素對第j對策之影響。

對策/目標Tj/Or = Bjr（T/O矩陣）：第j對策對第r目標之影響。

目標/政策Or/P = Zr（O/P矩陣）：第r目標對政策之影響。

由上述可知，V1（C/P）可由（C/T）（T/O）（O/P）之矩陣相乘求得，如此可得個別因素對政策的影響。

- 因素間交互影響關係矩陣（V2）、修正後矩陣（V3）

以專家意見判斷出因素間交互影響矩陣（V2），最後求得之權重V3是以V1為主，V2作為修正，經四捨五入，以此權重作為評估之依據，其值介於0至10之間：

V3(N) = V1(N) + {L=120[V1(N)+V2(L)]2}/20, N=1,2…..20  （2-10）

合格判定：N=120V3（N）*D（N）大於評價值滿分的70%。

D（N） = 各權重評點值，介於1到5之間

（4）日本特定防火對象物防災性能評估法

鑑於以往火災安全評估方法，其認定之危險關鍵處，可能與實際狀況不同。故以災例為基準，設計出一套評估系統，從相似火災實例裡反推回來，找出消防安全之重要評定因素（安全對策因素），共計34個。然後分項按權重予以計分，求出總和積分，評定優劣。但對於特殊建築物，如航廈、捷運地下場站等，其重要消防安全因素，必與一般建築物相去甚遠，且火災案例的擷取數量，亦極為有限，故此一方法的採行，具有一定侷限性。

日本『特定防火對象物防災性能評估法』設計之基本方針為：

- 預防層次（before-emergency）:

- 硬體部份：防災設施、設備之設置與管理

- 軟體部份：防火對象物相關人員之防災意識

- 事件處理層次（during-emergency）:

- 火災時人的反應行為：由曾經自火場逃生之人員進行調查

其34項安全對策因素，可分成四個配分等級：

- A級：包括17項因素，得分區間為0至50分

- B級：包括6項因素，得分區間為0至40分

- C級：包括6項因素，得分區間為0至30分

- D級：包括5項因素，得分區間為0至20分

其評定的項目分為四個，前三個為防火對策項目（預防抑制、擴大防止、避難救助），第四個為必須項目（場所用途項目），消防評估人員即利用上述34個因素進行評分，然後將結果按比例分配至四個評定項目，斷其優劣，其評判基準如表2.7：

表2.7 評估基準表

| 等級 | 對策項目得分標準 | 必須項目得分標準 | 最終判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| S級安全 | 75%以上 | 50%以上 | 對策項目得分與必須項目得分之較低者為其等級 |
| A級良好 | 60%以上 | 50%以上 |  |
| B級尚可 | 50%以上 | 50%以上 |  |
| C級危險 | 30%以上 | 30%以上 |  |
| D級非常危險 | 不屬上述四種狀況者 |  |  |
| 資料來源：【16】 |  |  |  |

合格判定：B級以上為合格

表2.8為各國評估方法之整理：

表2.8各國評估方法整理

| 評估方法 | 發展國 | 年期 | 設計原理 | 優缺點 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 愛丁堡點計畫法 | 英國 | 1980年初 | 法規基準 | *安全因素與上層目標、對策、政策互動性強 *權重易引爭議 |
| 特定防火對象物防災性能評估法 | 日本 | 1980年末 | 災例基準 | *涵蓋軟硬體之設計 *特殊場所災例收集不易 |
| 瑞士點計畫法 | 瑞士 | 1970年初 | 法規基準 | *簡單易行 *權重易引爭議 |
| 消防安全評估系統 | 美國 | 1970年末 | 法規基準 | *評量上清晰完整 *偏重硬體設施 |
| 資料來源：本研究整理 |  |  |  |  |

### 2.3.2 ¹¨µ¦

今以台北郵局四樓為例，利用上述四個評估方法，針對研究範圍內之消防設備，及相關空間結構之安全性，做一簡單之實例評估，其中權重部份，由本研究按影響程度逕行決定，評分準則大致為：若該項設施、設備完全符於規定，則得100%之評點值，部份符合則按其比例予以給分，完全不符者，予以0分。

（1）瑞士點計畫法

評估方程式：R’(permissible)-R(actual)

=R(permissible)-{f(H,P)+f(V,D)}-R(actual)

=1.3*R(normal)-{f(H,P)+f(V,D)}-A*(P/N*S*F)

=-0.32

評估結果：不合格

表2.9各因素評點值調查結果

| 項目 | 評點值 |
| --- | --- |
| R(normal)：標準危險度 | 1.0 |
| f(H,P)：人命安全修正值 | 0.3 |
| f(V,D)：財產安全修正值 | 0.0 |
| A：起火機會評判值 | 0.7 |
| P：潛在危險 | 1.0 |
| N：一般防護措施 | 0.76 |
| S：特殊防災措施 | 1.0 |
| F：抗火組件 | 0.7 |
| R’(permissible)：修正後可允許危險度 | 1.0 |
| R(actual)：真實火災危險度 | 1.32 |

- 消防安全評估系統

以下為評估方程式，其中S1、S2、S3、SG、Sa、Sb、Sc、R皆可查表【31】求得：

S1(火災抑制安全餘裕度)-Sa（火災抑制法定值）=C=-26

S2（滅火安全餘裕度）-Sb（滅火法定值）=E=-11

S3（人員移動安全餘裕度）-Sc（人員移動法定值）=P=-19

SG（總體安全餘裕度）-R（用途危險值）=G=-26.84

評估結果：不合格

表2.10 各因素評點值調查結果

| 項目 |  | 評點值 |
| --- | --- | --- |
| S1 |  | -17 |
| S2 |  | -5 |
| S3 |  | -16 |
| SG |  | -26 |
| Sa |  | 9 |
| Sb |  | 6 |
| Sc | 3 |  |
| R |  | 0.84 |

（3）愛丁堡點計畫法

從研究範圍中，檢討出13項與建築物有關的因素，經權重（0至10之間）之計算及評點值（0至5之間）之判斷後，表6.11為其結果：

表2.11 各因素評點值調查結果

| 安全因素 | 權重（Vi） |  | 評點值（Di） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （1）人員 | 8 |  | 5 |  |
| （2）影響煙流動之因素 | 7 |  | 1 |  |
| （3）防護區劃 | 4 |  | 2 |  |
| （4）風管、管道間 | 5 |  | 2 |  |
| （5）內部裝修 | 6 |  | 1 |  |
| （6）工作設備 | 4 |  | 2 |  |
| （7）避難路徑 | 9 |  | 1 |  |
| （8）滅火設備 | 7 |  | 2 |  |
| （9）避難設備 | 4 |  | 0 |  |
| （10）警報設備 | 9 |  | 5 |  |
| （11）易燃物量 | 5 |  | 1 |  |
| （12）消防隊 | 8 |  | 5 |  |
| （13）緊急照明設備 | 4 |  | 0 |  |
| i=113Vi∗Di=192＜[i=113Vi∗5]*70%=280 |  |  |  |  |

評估結果：不合格

- 日本特定防火對象物防災性能評估法

利用此一方法求出之各部份績效得分如下：

表2.12 各項目得分情形

| 評分項目 |  | 總分（a） | 得分（b） | b/a |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 防火對策項目 | 預防抑制 | 445 | 275 | 0.62 |
|  | 擴大防止 | 370 | 105 | 0.28 |
|  | 避難救助 | 580 | 265 | 0.46 |
| 必須項目 | 場所用途項目 | 590 | 240 | 0.41 |

評估結果：為C級水準，不合格

經由四種方法的評估，得知評估對象（台北郵局四樓），在消防安全評量上，屬於危險性較高的建築空間，其中有五個部份是主要缺陷項目，需要加強：

- 避難路徑：違反二方向避難原則，逃生路徑只有一處（直通樓梯），無其他替選方向。

- 避難設備：違反樓高3層以上，且只有一直通樓梯者，應設置避難設備之規定。

- 內裝材料：天花板、樓地板、隔間設施及門窗均具極高之可燃性，若不幸造成火警，其延燒力非常驚人。

- 防火區劃：在水平部份，各房間單位與各走道缺乏一防止火煙蔓延之措施；垂直部份，雖然梯道材質為不可燃，但無防火門保護，火煙仍極易從別處傳播上來。

- 滅火設備：現有之海龍1211（Halon 1211）滅火器在密閉空間使用時，藥劑與高熱燃燒物質間之接觸，會有產生有毒物質之虞，且室內消防栓之堪用性值得商榷。

### 2.4 ÁÃ²½

### 2.4.1 ¤¦¬²½

人行流與車流的特性間，有許多相似之處：兩種物質皆不會憑空消失；流動過程中若遇到瓶頸點時，會產生排隊等候現象。兩種物理量一般可用一方程式來表示【32】：

q = k * u

表2.13車流與人行流之比較

| 特性 | 車流 | 人行流 |
| --- | --- | --- |
| 流量（q） | 每小時一車道通過車輛 | 每秒一公尺寬通過人數 |
| 速度（u） | 每小時公里 | 每秒公尺 |
| 密度（k） | 一車道每公里容納車輛 | 每平方公尺人數 |

資料來源：本研究整理

當然，行人流也有些獨特的性質：

- 可壓縮性：車輛因其構造材質，車流密度壓縮性較小（不可碰撞性）；人類在擁擠情形時，仍可碰撞前進。

- 流量、密度之計算方式：車流以一車道為計量單位；行人流以寬度為基準。

- 擾動：行人流行進時，非線性移動較為頻繁，有時更有回流之現象；車流多按直線或簡單的曲線前行。

Fruin【33】以通勤者為研究對象，進行實地實驗調查，且假設行人流的性質為均質狀態，以此訂出A、B、C、D、E、F六級服務水準。其中前四級為正常步行狀態；後兩級為密度較高時之人員移動狀況。同時並描繪出相對的定性性質，然在緊急疏散狀況時，由於人員行進的速度會加快，亦會有互相推擠的情形發生，其特性將會有所差異。

表2.14 Fruin所定之步道服務水準

| 服務水準 | 密度 (人/平方公尺) | 速度 (公尺/秒) | 流量 (人/公尺*秒) | 行人流特性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | ≦0.31 | ≧1.3 | ≦0.4 | *自由選擇步行速度 *不與別人發生碰撞 *可超越前行較慢者 |
| B | 0.31-0.43 | 1.27-1.30 | 0.4-0.57 | *尚可選擇步行速度 *有反向流動及小衝突 *輕微流量與速度受到干擾 |
| C | 0.43-0.71 | 1.18-1.27 | 0.57-0.85 | *選擇速度自由度受到限制 *反向衝突漸高 *行人需調整速度、方向，以免與他人碰撞 |
| D | 0.71-1.08 | 1.03-1.18 | 0.85-1.12 | *正常步行速受到限制 *不易超越前行慢者 *無法避免衝突 |
| E | 1.08-2.13 | 0.64-1.03 | 1.12-1.37 | *行人步伐受到牽制 *無法超越前行慢者 *反向行走困難 |
| F | ＞2.13 | ＜0.64 | ＞1.37 | *拖著腳走，步行速度無法自行控制 *無法反向行走 *無法避免與他人碰撞 |
| 資料來源：【33】 |  |  |  |  |

Y. Tanaboriboon and J.A. Guyano【34】鑑於西方人步行速度及身體特性異於東方人，故以曼谷市中心街道為研究地點，實地收集通過行人的步行資料。結果發現，在同級服務水準下，東方人的可允許密度及流量皆較大。

表2.15 步道服務水準（泰國）

| 服務水準 | 密度 (人/平方公尺) | 速度 (公尺/秒) | 流量 (人/公尺*秒) | 行人流特性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | ≦0.42 | ≧1.12 | ≦0.47 | *自由選擇步行速度 *不與別人發生碰撞 *可超越前行較慢者 |
| B | 0.43-0.63 | 1.06-1.11 | 0.48-0.67 | *尚可選擇步行速度 *有反向流動及小衝突 *輕微流量與速度之干擾 |
| C | 0.64-1.02 | 1.00-1.05 | 0.68-1.02 | *速度自由度受到限制 *反向衝突漸高 *行人需調整速度、方向，以免與他人碰撞 |
| D | 1.03-1.54 | 0.88-0.99 | 1.03-1.35 | *正常步行速受到限制 *不易超越前行慢者 *無法避免衝突 |
| E | 1.55-2.70 | 0.62-0.87 | 1.36-1.68 | *行人步伐受到牽制 *無法超越前行慢者 *反向行走困難 |
| F | ＞2.71 | ＜0.61 | ＞1.69 | *拖著腳走，步行速度無法自行控制 *無法反向行走 *無法避免與他人碰撞 |

Galbreath【35】在加拿大以一棟建築物樓梯為研究主題，進行長時間行人步行調查，得到密度、速度與流量之數據，結果發現行人上下樓梯速度約為0-0.8（m/s），研究統計如下：

表2.16 Galbreath的速度/流量關係表（樓梯）

| 密度（人/平方公尺） | 速度（公尺/秒） | 流量（人/公尺*秒） |
| --- | --- | --- |
| 3.57 | 0.38 | 1.36 |
| 2.70 | 0.48 | 1.30 |
| 2.17 | 0.60 | 1.30 |
| 1.79 | 0.71 | 1.27 |
| 1.54 | 0.75 | 1.16 |
| 1.19 | 0.79 | 0.94 |
| 1.08 | 0.80 | 0.80 |

P.N. Daly、F. McGrath and T.J. Annesley【36】在倫敦10個地鐵車站調查旅客的步行資料（速度、流量），經由電腦程式PEDROUTE分析，得到6種設施的8項行人流free-flow speed及speed at capacity之數據，這些訊息在規劃平時尖峰旅客疏散以及緊急避難之路徑設計上，是相當有用的。

表2.17 地鐵各部份設施/速度（尖、離峰）之對照表（英國）

| 設施 | free-flow speed（m/s） | speed at capacity（m/s） | capacity |
| --- | --- | --- | --- |
| 通道 | 1.53 | 0.60 | 1.43(pass/m*s) |
| 樓梯：上行 | 0.59 | 0.36 | 1.03(pass/m*s) |
| 樓梯：下行 | 0.67 | 0.56 | 1.14(pass/m*s) |
| 電梯：上行 | 0.84 | 0.51 | 2.00(pass/m*s) |
| 電梯：下行 | 1.00 | 0.64 | 2.00(pass/m*s) |
| 大廳 | 1.57 | 0.41 | 2.15（pass/m2） |
| 通道連結處 | 1.56 | 0.34 | 2.15（pass/m2） |
| 月台 | 1.33 | 0.64 | 3.00（pass/m2） |

### 2.4.2 ÁÃº¸

航站中人員雜匯，如發生警急意外事故（如火災、震災），因大量旅客恐慌失措，其混亂危險程度實難以想像。針對大型公眾建築物人員疏散課題，國內外研究的方向大致有兩個，一為分析模式（analysis model），一為模擬模式（simulation model），以下為相關文獻之論述：

許添本、賴以軒、沈東石（1995）【17】其研究主題為如何將建築物配置按人員疏散之通道，予以網路化。同時引入人流理論，建立人員疏散之動態模擬程式，其中人員於通道中之行進速度與密度（density）有關。作者將不同的人員移動型態（水平、垂直）模組化，有助於其在路徑中計算避難總時間。

L.G.Chalmet、R.L.Francis and P.B.Saunders（1982）【27】以網路分析的方式，構建一大型多層建築物的動態避難路徑，目標為達成最少避難時間及最多逃脫人數，所謂動態是以10秒為一單位，作者分析每一節點的動態人員數及節點容量。從結果中，可發現各節點的尖峰使用狀況。在模式中，只處理了危險度最高地點的火警事件逃生，並不足以作為整體避難的指示原則及結構物的改善建議。

Masamitsu Mori and Hiroshi Tsukaguchi（1987）【18】研究行人步行行為的幾個影響因子包括密度、速度、流量、超越數、到達率之間的關係，結果發現速度（V）與密度（D）大致呈以下方程式：

V（m/s）=-0.204D(ped/m2)+1.48              （2-11）

作者將數個實驗結果整理起來，作為評量一通道、人行道優劣之準則。然在警急狀態時，其移動狀況可能會有極大差異。

L.Rubadiri, D.T. Ndumu, and J.P. Roberts（1997）【19】鑑於不同性別、年齡的人員，會有不同的移動能力，故將不同行動力人員在不同建築結構（居室、走道）的行動係數（EPI：evacuation emergency index）一一研究列表，依此，作者把逃生時間（t）算出，結果發現，逃生集團中，如果老人、幼兒佔多數者，則逃生時間愈長。此研究細膩化了逃生人員的屬性，然在一般公眾建築物中，較純粹的人群屬性頗為少見。文章中只處理了平面部份，對於垂直避難則無提及，且起火源侷限一處，亦不具一般性。以下為其逃生時間計算模式：

tP= i=1NdiVi∗Iip  第P類人群逃生時間            （2-12）

t = max(tP)  最大逃生時間

IiP= 路徑i之最小行動係數值

i = 1……N,為逃生路徑數

P = 1…..m,為人員種類（成年、老幼、傷殘）

J.MacGregor Smith（1991）【20】以等候模式（M/G/C/C）來構建一建築物逃生網路，目的在於有效測度各節點人員等待時間的長短。人員採指數分配到達，控制變因為通道寬度與人員數量，由逃生時間可以發現結構物中亟待改善之瓶頸點。

David L. Bakuli and J.MacGregor Smith（1994）【21】接續上一研究，建立通道寬度最佳化模式，並分析改善後之路網疏散情形，，結果發現改善後的網路，其運作績效較佳，其模式如下：

max：Φν - Hi=1NWi  避難通道拓寬最佳化模式  （2-13）

st.    0≦Wi≦Li  通道拓寬限制

Φ = 臨界時間內平均疏散人數

ν = 人員逃出快於臨界時間之時間差平均價值

H = 拓寬一公尺通道平均成本

Wi = 第i通道拓寬值（公尺）

N = 走道個數

Li = 第i通道拓寬上限值

Matthew Owen, E.R. Galea, and Peter J. Lawrence（1996）【22】使用ＥＸＯＤＵＳ模擬套裝軟體於大型建築物，此六個軟體子程式由人員（occupant）、移動（movement）、行為（behavior）、煙霧毒氣（toxicity）、危險（hazard）所構成，其中逃生人員的速度、逃生時間、人群摩擦情形皆可在電腦畫面中顯示出來。這套模式將個別速度（vi）與個別逃生時間（ti）作為衡量目標建築物逃生便捷性之基準。模擬程式的優點在於模擬災害時複雜建築物的現場情境。

Peter A. Thompson and E.W. Marchant（1995）【23】利用ＳＩＭＵＬＥＸ軟體模擬建築物中個體之位置、逃生方向、速度（密度考量下），主要目的在於觀察個體的逃生過程，但心理層次上的考慮在此模式中並不能反應出來。

Guylene Proulx（1995）【24】設計了一套消防演習（drill）流程，採四個樣本進行實驗，目的在觀察每一建築物之總體避難特性，及不同屬性之逃生者在行為上的差異。結果發現，不論年齡、健康、性別，其反應認知時間並無顯著差異，而在移動時間上差異較大。然演習與實際情形可能會有極大差異，為此研究較不足之處。

Gunnar G. Lfvas（1995）【28】認為，在規劃一安全避難程序之前，有必要對安全的定義作一闡釋。因此，藉由績效衡量因子（performance measures）上的設計，來表現整個避難網路上的安全績效，在方法上他利用等候理論及模擬模式來計算績效衡量因子，所有因子皆為時間之函數，經由研究發現網路中的瓶頸節點。但在模式中人員的心理層次，以及逃生過程中不正常的推擠、碰撞，並無法表現出來。以下為其衡量的因子：

Φ1：研究範圍內的人員分佈

Φ2：逃脫人員數量

Φ3：個別人員逃脫時間

Φ4：人員在各節點中的時間

Φ5：逃脫人員步行距離

Φ6：逃脫人員路徑選擇數

茲將相關避難研究整理如表2.18：

表2.18避難網路相關研究

| 作者 | 年期 | 使用方法 | 優缺點 |
| --- | --- | --- | --- |
| 許添本、賴以軒、沈東石 | 1995 | *模擬模式 | *利用移動模組，易於計算 *未考慮逃生不正常之推擠、碰撞 |
| Matthew Owen, E.R. Galea, and Peter J. Lawrence | 1996 | *模擬模式 （EXODUS） | *可觀察個體之逃生動作 *環境參數的輸入完整性不足 |
| Peter A. Thompson and E.W. Marchant | 1995 | *模擬模式 (SIMULEX） | *可觀察個體之逃生過程 *心理層次難以考量 |
| Guylene Proulx | 1995 | *模擬演習 | *利用實體演習，可觀察人員情境行為 *非真實狀況，數據可信度不足 |
| Gunnar G. Lfvas | 1995 | *等候理論 *模擬模式 (EVACSIM) | *提供災變之衡量安全因子 *只能在模擬程式中呈現，真實情境中無法度量 |
| L.G.Chalmet、R.L.Francis and P.B.Saunders | 1982 | *網路分析 *動態模式 | *將時間分割為時段，方便分析各時段之網路狀態 *災區侷限一處 |
| J.MacGregor Smith | 1991 | *等候模式 *網路分析 | *有效找出瓶頸點 *無考慮不正常之人員推擠 *災區侷限一處 |
| David L. Bakuli and J.MacGregor Smith | 1994 | *網路分析 | *有效找出瓶頸點 *人員時間成本的度量仍有問題 |
| L.Rubadiri, D.T. Ndumu, and J.P. Roberts | 1997 | *逃生力分析 | *人員屬性細膩化 *適用於人員單純場所 |

資料來源：本研究整理