## .²¤³ ¹¨¬¨-¤¥¾³¤´¯·

### 5.1°Ã´

航廈內疏散設施的方位及規模，影響著場內人員逃生的安全，以下為航廈主體部份各層的安全梯、區間梯、大門及登機走廊的位置。圖5.1、5.2、5.3、5.4為其水平位置；表5.1、5.2為垂直設置樓層與其相關尺寸。在本章節中，將會計算各疏散路徑的時間與密度，以期達成安全又有效率的避難過程。本研究中，因地下一層為工作人員值勤之場所，無旅客的活動行為，故不列入疏散指派之列。

圖5.1航廈地面層（1F）梯道示意圖

圖5.2航廈入境層（2F）梯道示意圖

圖5.3航廈出境層（3F）梯道示意圖

圖5.4航廈頂層（4F）梯道示意圖

表5.1 各梯道屬性及位置

| 疏散設施性質 | 編號 | 寬度（公尺） | 第一層 | 第二層 | 第三層 | 第四層 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全梯（S） | S-I2 | 1.44 | ● | ● | ● | ● |
|  | S-D2 | 1.44 | ● | ● | ● | ● |
|  | S-A3 | 1.44 | ● | ● | ● | ● |
|  | S-L3 | 1.44 | ● | ● | ● | ● |
|  | S-C5 | 1.44 | ● | ● | ● | ● |
|  | S-J5 | 1.44 | ● | ● | ● | ● |
|  | S-N5.5 | 1.44 | ● | ● | ● | ● |
|  | S-S5.5 | 1.44 | ● | ● | ● | ● |
|  | S-A8 | 1.44 | ● | ● | ● | ● |
|  | S-L8 | 1.44 | ● | ● | ● | ● |
| 區間樓梯（R）- 一般業務用梯 | R-C2 | 1.44 | ● |  |  |  |
|  | R-J2 | 1.44 | ● |  |  |  |
|  | R-B2 | 1.44 |  |  | ● | ● |
|  | R-K2 | 1.44 |  |  | ● | ● |
|  | R-F8 | 1.44 |  |  | ● | ● |
|  | R-G8 | 1.44 |  |  | ● | ● |
|  | R-FG2 | 1.44 |  |  | ● | ● |
| 電動手扶梯（E） | E-I2 | 1.65（雙向） |  |  | ● | ● |
|  | E-D2 | 1.65（雙向） |  |  | ● | ● |
|  | E-G8 | 1.57（雙向） | ● | ● | ● |  |
|  | E-F8 | 1.57（雙向） | ● | ● | ● |  |
| 電動手扶梯/ 一般業務用梯併設（M） | M-C4 | 前者：1.65 後者：1.39 其中： M-N2 M-S2 M-S3.5 M-N3.5 為雙向 | ● | ● |  |  |
|  | M-J4 |  | ● | ● |  |  |
|  | M-N2 |  |  | ● | ● |  |
|  | M-S2 |  |  | ● | ● |  |
|  | M-N3.5 |  | ● | ● |  |  |
|  | M-S3.5 |  | ● | ● |  |  |
|  | M-H2 |  |  | ● | ● |  |
|  | M-E2 |  |  | ● | ● |  |
| 航廈主體各層高度為5.4公尺，樓梯步行距：5.4*2=7.64公尺 南北登機走道1至2層4.35公尺，樓梯步行距：4.35*2=6.09公尺 3至4層3.60公尺，樓梯步行距：3.60*2=5.09公尺 此部份設施選擇權重（α）訂為1 |  |  |  |  |  |  |

資料來源：本研究整理

表5.2 聯外大門及登機走廊位置

| 疏散設施 | 編號 | 寬度（公尺） | 第一層 | 第二層 | 第三層 | 第四層 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 聯外大門 | A-CD9 | 7.20 | ● |  |  |  |
|  | A-FG9 | 7.20 | ● |  |  |  |
|  | A-IJ9 | 7.20 | ● |  |  |  |
|  | A-BC2 | 7.20 | ● |  |  |  |
|  | A-JK2 | 7.20 | ● |  |  |  |
|  | A-A7 | 4.80 | ● |  |  |  |
|  | A-L7 | 4.80 | ● |  |  |  |
|  | B-CD9 | 7.20 |  |  | ● |  |
|  | B-FG9 | 7.20 |  |  | ● |  |
|  | B-IJ9 | 7.20 |  |  | ● |  |
| 登機走廊 | CS2 | 10 |  | ● |  |  |
|  | CN2 | 10 |  | ● |  |  |
|  | CS3 | 12 |  |  | ● |  |
|  | CN3 | 12 |  |  | ● |  |
| 大門選擇權重（α）為4；登機走廊為2 |  |  |  |  |  |  |

資料來源：本研究整理

### 5.2¸®¿¤

### 5.2.1¿¤°¤Â¦¸

起火層設為航廈主體第三層，且位於對外進出口附近辦公區（座標為K9）。火勢無法在初期由人員撲滅，必須疏散航廈內部人員。如此原本可供作為避難層之本樓層，由於起火點位置之故，無法完全利用原本開口逃生，減少一重要之疏散資源，使得航廈只能以第一層作為避難層。

### 5.2.2¦¼¼Ä©¤ª

航廈第三層為起火層，因起火點位置之故，不具避難層的功能，人員只能循各安全梯逃生至第一層。第四層的疏散方向為下，逃生方向與最終疏散地同於起火層（3F），故有路線重疊的情形；入境大廳（2F）與起火層（3F）亦有路徑重疊的現象，但2F在起火層之下方，不若4F之危險。第一層迎客大廳為主要避難層，人員可由寬敞的出入口疏散；地下一層為航廈內部工作場所，同屬避難層，屬於相對安全的區域。以下為各層屬性彙整，其中危險程度以排序表示，1代表最危險，有優先疏散資源使用權；5代表相對最安全。Ci為人員行進時間成本，隨樓層的危險程度（Gi）增加，此二值均為相對數值。

南北登機走道相對航廈主體，具有完全之防護區劃予以區隔。若旅客進入此一區域，短時間內不會有火煙之威脅（臨界時間為∞）。

表5.3航廈主體各樓層屬性表

| 樓層 | 屬性 | 危險程度(Gi) | 行進時間成本(Ci) |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 非避難層（與起火層有路徑重疊之現象） | 2 | 6 |
| 3 | 起火層 | 1 | 12 |
| 2 | 非避難層（與起火層有路徑重疊之現象） | 3 | 4 |
| 1 | 避難層 | 4 | 3 |

### 5.2.3Á¬®¶³©

第三層為起火層，臨界時間設為5分鐘，其餘樓層之設定如下。航廈第四層因其天花板高達17.1公尺（相當於3層樓高），可供蓄積濃煙之用，因此臨界時間延長2分鐘。

表5.4 各層臨界時間表          單位：秒

| 樓層 | 臨界時間（Tci） |
| --- | --- |
| 4F | 480 |
| 3FB（起火點）：出境報到大廳 | 300 |
| 3FA：出境証照查驗大廳 | 360 |
| 2F | 600 |
| 1F | 660 |

### 5.2.4¦¼¼¤©½¤ª

表5.5為空間使用的分區，由此可知各樓層人員的特性，此對中央防災中心的現場控制指派，有相當大的幫助。

- 主體第一層：在樓層上的使用，此層為供入境旅客之行李提取，及旅客之短時間匯集停等，隨即離開航廈。此層外籍旅客的比例應較他層為高，對環境的熟悉度相對較低。然此層為避難層，若發生事故，人員可由大門直接疏散。

- 主體第二層：旅客經南北登機走廊入境後，必須在此管制區內通過証照查驗的程序。此層為封閉式構造，復又人員對此區域不甚熟悉。因此在緊急狀況發生時，有可能產生驚慌（Panic）的現象，此為需格外注意之處。

- 主體第三層：為出境旅客進入航廈的第一個區域，空間主要為供出境旅客匯集、停等、通過証照查驗之用。出境旅客多半由本國居民組成，若為外國旅客，亦是先前由此機場進入國境。因此，整體對環境較能掌握，又此層亦有直通建築物外的出口，在消防避難上，更為安全、方便。

- 主體第四層：此層由免稅店及過境休息區所構成，區域內充滿出境旅客（由第三層前來）與入境轉機旅客（由第二層前來）的消費匯聚。人員混雜度與空間使用複雜度甚高，因此此區人員動線亦是最頻繁的樓層。對於此層人員而言，第一與第三層為避難層，緊急事故發生之際，人員可能往原先活動的樓層前進，中央防災中心必須將其引導至較正確的方向。

- 主體地下層：本層為航廈內部人員工作場所，對於此區域有充分的瞭解，且本層具有一斜坡道與外界相連，亦屬避難層。

- 南北入境走廊（2F）：此區域為入境旅客首先到抵的空間，隨後旅客再進入証照查驗、轉機或提領行李的程序。因此，人員多數為剛入境的陌生旅客，對於航廈的瞭解程度最低。

- 南北出境走廊（3F）：旅客在此候機停等，旋即登機出境，此層泰半由對環境較瞭解的旅客組成。

表5.5 航廈主體各樓層空間使用與人員屬性

| 建築物別及樓層 | 航廈主體 | 南登機走道 | 北登機走道 |
| --- | --- | --- | --- |
| 四層 | 貴賓室、過境休息室 商業中心 餐廳免稅店 （出入境旅客） |  |  |
| 三層 | 出境報到大廳 証照查驗大廳 轉運大廳 （出境旅客） | 出境走廊 候機室 （出境旅客） | 出境走廊 候機室 （出境旅客） |
| 二層 | 入境大廳 入境証照查驗 航站辦公室 （入境旅客） | 入境走廊 （入境旅客） | 入境走廊 （入境旅客） |
| 一層 | 入境行李提取 迎客大廳 （入境旅客） | 機坪勤務辦公室 （工作人員） | 機坪勤務辦公室 （工作人員） |
| 地下一層 | 行李處理場 機房、廚房 （工作人員） |  |  |

資料來源：【39】

### 5.2.5¿¤¦¼¼°©¤±«

由各區域的人員預估，對應至其面積，可推求其相對密度。對於起始狀態的人員行進狀態描述，有很大的幫助。

圖5.5 航廈內各層人員預估

在旅客親友預估部份，出境旅客送行者為：7950*1=7950人；入境旅客接機者：4111*0.5=2056人。

表5.6 各區域旅客密度

| 樓層 | 區域 | 功能 | 面積 (平方公尺) | 人數 | 密度 | 密度等級 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 免稅商店區（管制區） | 出境或轉機 | 9400 | 7360 | 0.78 | D，中 |
| 3 | 出境報到大廳：3FB （非管制區） | 出境或轉機 | 11500 | 15900 | 1.38 | E，中 |
|  | 出境証照查驗大廳及轉機休息大廳：3FA（管制區） | 出境或轉機 | 10000 | 2287 | 0.23 | A，低 |
|  | 候機室：南北登機走道 （管制區） | 出境或轉機 | 南：17252 北：17391 | 均為 3191 | 0.18 | A，低 |
| 2 | 入境証照查驗大廳（管制區） | 入境 | 6300 | 434 | 0.05 | A，低 |
|  | 入境走廊（管制區） | 入境 | 南：10071 北：10305 | 均為 1027 | 0.10 | A，低 |
| 1 | 行李提取大廳：1FA （管制區） | 入境 | 9500 | 3637 | 0.38 | B，低 |
|  | 入境迎客大廳：1FB （非管制區） | 入境 | 9400 | 8167 | 0.66 | C，中 |

註：高密度:2.44≦D≦3.7；中密度:0.6≦D≦2.44；低密度:0≦D≦0.6

密度等級（A-F）：參考Fruin行人步行等級【26】

資料來源：本研究整理

航廈工作人員的計算，以面積的多寡來衡量：辦公室人數以0.16人/平方公尺預估；商店街職員以0.10人平方公尺來計算。

表5.7 各區域工作人員人數

| 樓層 | 區域 | 辦公區或商店面積 | 人數 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 免稅商店區（管制區） | 2078.16 | 298 |
| 3 | 出境報到大廳（非管制區） | 1187.50 | 166 |
|  | 出境証照查驗大廳及轉機休息大廳（管制區） | 1793.16 | 344 |
| 2 | 入境証照查驗大廳（管制區） | 5937.60 | 950 |
| 1 | 行李提取大廳（管制區） | 1632.84 | 262 |
|  | 入境迎客大廳（非管制區） | 1484.40 | 237 |
| 密度等級皆為A，低密度 |  |  |  |

資料來源：本研究處理

表5.8為各區域旅客與工作人員的密度值。由此可知，航廈內部人員負荷量最大的區域為出境報到大廳。

表5.8 各區域人員密度

| 樓層 | 區域 | 面積(平方公尺) | 人數 | 密度 | 密度等級 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 免稅商店區（管制區） | 9400 | 7658 | 0.81 | D，中 |
| 3 | 出境報到大廳（非管制區） | 11500 | 16066 | 1.40 | E，中 |
|  | 出境証照查驗大廳及轉機休息大廳（管制區） | 10000 | 2631 | 0.26 | A，低 |
|  | 候機室：南北登機走道 （管制區） | 南：17252 北：17391 | 均為 3191 | 0.18 | A，低 |
| 2 | 入境証照查驗大廳（管制區） | 6300 | 1384 | 0.22 | A，低 |
|  | 入境走廊（管制區） | 南：10071 北：10305 | 均為 1027 | 0.10 | A，低 |
| 1 | 行李提取大廳（管制區） | 9500 | 3899 | 0.41 | B，低 |
|  | 入境迎客大廳（非管制區） | 9400 | 8404 | 0.89 | D，中 |

資料來源：本研究處理

### 5.3¯·®¨³³¦¨°§

航廈內的疏散指派動作中，必須要有相關的消防系統予以協助。圖5. 為各消防系統在面對第三層（出境層）火警時的連動流程。

圖5.6 火警事件各消防系統連動流程

首先由現場人員（M）或偵測系統（C）查知火災規模及位置，本研究設定為出境層大門附近辦公區（K9），且即刻通知防災中心，由其作為連動之中樞。

- 第一部份（圖5.6 之1的流程）：防災中心向航廈全部樓層分別進行緊急廣播，並依樓層屬性，進行疏散動作。

- 第二部份：由現場人員按防災中心的指示，輔助指派人員疏散；同時利用現場之滅火設備，進行初期滅火；以及利用建築物設施（防火門、屏幕）阻隔火煙。

- 第三部份：防災中心控制第三層起火點附近的建築物設施（防火門、屏幕），使其達成防火區劃之效能。

- 第四部份：啟動自動滅火設備進行滅火。

### 5.4«¬¤§°¦

當起火層發生在3F時，除了安全梯外，並非所有的樓梯通道皆可以作為疏散之用：對3F而言，只能通往4F的梯道即不可利用，且太近於起火點的疏散資源可使用性亦會降低；對4F言，只能通向3F（起火層）的梯道使用價值較小，且對於3F使用負荷大的梯道，亦避免使用；對於2F言，因其往避難層的方向同於3、4F，故防災中心應將人員往上述兩層使用較少的梯道，如一、二層間的區間梯。相對於地面層（1F），疏散的條件即無其他樓層的複雜，只需將人員透過大門，引導至室外絕對安全區。

表5.9初步規畫各層可進入之梯道位置

| 疏散設施性質 | 編號 | 寬度（公尺） | 第一層 | 第二層 | 第三層 | 第四層 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全梯（S） | S-I2 | 1.44 | × | ● | ● | ● |
|  | S-D2 | 1.44 | × | ● | ● | ● |
|  | S-A3 | 1.44 | × | ● | ● | ● |
|  | S-L3 | 1.44 | × | ● | ● | ● |
|  | S-C5 | 1.44 | × | ● | ● | ● |
|  | S-J5 | 1.44 | × | ● | ● | ● |
|  | S-N5.5 | 1.44 | × | ● | ● | ● |
|  | S-S5.5 | 1.44 | × | ● | ● | ● |
|  | S-A8 | 1.44 | × | ● | ● | ● |
|  | S-L8 | 1.44 | × | ● | × | ● |
| 區間樓梯（R）- 一般業務用梯 | R-C2 | 1.44 | × |  |  |  |
|  | R-J2 | 1.44 | × |  |  |  |
|  | R-B2 | 1.44 |  |  | × | × |
|  | R-K2 | 1.44 |  |  | × | × |
|  | R-F8 | 1.44 |  |  | × | × |
|  | R-G8 | 1.44 |  |  | × | × |
|  | R-FG2 | 1.44 |  |  | × | × |
| 電動手扶梯（E） | E-I2 | 1.65（雙向） |  |  | × | ● |
|  | E-D2 | 1.65（雙向） |  |  | × | ● |
|  | E-G8 | 1.57（雙向） | × | ● | ● |  |
|  | E-F8 | 1.57（雙向） | × | ● | ● |  |
| 電動手扶梯/ 一般業務用梯併設（M） | M-C4 | 前者：1.65 後者：1.39 其中： M-N2 M-S2 M-S3.5 M-N3.5 為雙向 | × | ● |  |  |
|  | M-J4 |  | × | ● |  |  |
|  | M-N2 |  |  | × | ● |  |
|  | M-S2 |  |  | × | ● |  |
|  | M-N3.5 |  | × | ● |  |  |
|  | M-S3.5 |  | × | ● |  |  |
|  | M-H2 |  |  | × | ● |  |
|  | M-E2 |  |  | × | ● |  |

表5.10初步規畫可供疏散大門及登機走廊位置

| 疏散設施 | 編號 | 寬度（公尺） | 第一層 | 第二層 | 第三層 | 第四層 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 聯外大門 | A-CD9 | 7.20 | ● |  |  |  |
|  | A-FG9 | 7.20 | ● |  |  |  |
|  | A-IJ9 | 7.20 | ● |  |  |  |
|  | A-BC2 | 7.20 | ● |  |  |  |
|  | A-JK2 | 7.20 | ● |  |  |  |
|  | A-A7 | 4.80 | ● |  |  |  |
|  | A-L7 | 4.80 | ● |  |  |  |
|  | B-CD9 | 7.20 |  |  | ● |  |
|  | B-FG9 | 7.20 |  |  | ● |  |
|  | B-IJ9 | 7.20 |  |  | ● |  |
| 登機走廊 | CS2 | 10 |  | ● |  |  |
|  | CN2 | 10 |  | ● |  |  |
|  | CS3 | 12 |  |  | ● |  |
|  | CN3 | 12 |  |  | ● |  |

資料來源：本研究整理

面對不同設施，即使寬度一樣，人員的選擇必不相同。在本區域的疏散設施選擇權重（α），以大門最高，設為4；登機走廊次之，設為2；樓梯較低，設為1。

### 5.4.1²´º¬µ

在實例研究部份，本研究的疏散模式主要的操縱步驟為：（1）人員收集、（2）路徑指派、（3）路徑調整三個流程。其模式系統圖可參考圖4.2，茲將操作流程敘述如下：

STEP1（人員收集）：

中央防災中心依各層特殊之環境屬性，配合節點控管原則，將平面空間人員(Pi)，往四周之可用疏散設施指派（安全門平面指派）。其形式如下：

Pa = Pi*β(L,W,α)

β(L,W,α)：人員分配比例，與距火點距離（L）、設施寬（W）、

選擇權數（α）有關。

STEP2（路徑指派）：

以各疏散設施為起點，將人員以簡單、直覺之原則，依各種路徑，導入絕對安全區中。最後，將各項計算換算成時間單位，有助於量化疏散之績效。

2-1（平面指派結果）：TA = MAX｛Paλj∗wj，deV(D0)｝，由人員密度

大小，決定指派之收集時間。

2-2（垂直指派結果）：TB = LV(D)，此部份大多屬於垂直移動的型

態，少部份如南北登機走道為平面移動。（L具方向性）

故路徑疏散時間為：T（總疏散時間）：i=1mTAi+j=1nTBj

STEP3（路徑調整）：

將各路徑疏散時間算出，與各路徑臨界時間作一比較。符於標準則路徑規畫結束，反之則回饋修正。

3-1（安全原則）：此為路徑規畫中，最基本的符合要件，若能達到

步驟3-1之要求，則為一Feasible Solution。其原則為：

T（Φ(Si-m)）＜Tc1,                               （5-1）

T（Si-m）＜Tci                                  （5-2）

- 若於起始層發生不符要求之現象，也就是未達5-2之標準，

則系統返回STEP1修正人員收集模式。

- 若非於起始層發生路徑時間超過臨界時間，則系統需返回

STEP2檢討行進方向。

3-2（均衡原則）：使建築物各路徑間的時間成本差異極小化，如此，

設施的負荷量亦能均衡。其模式如下：

Min：i=1nm=1pT(F(Si−m))∗C(F(Si−m))                 （5-3）

Min：i=1nαi

St.  T（Φ(Si-m)）＜Tc1,

T（Si-m）＜Tci

T（Φ(Si-m)）≦pi

i,m} {

路徑在收集階段或行進階段時，發現與鄰近路徑時間差異過大，則表示兩者間有協調改善之處，模式可往STEP1修正收集人數或至STEP2修正路線動向，經過反覆修正，最終可達Optimal Solution。

### 5.4.2¥«¬µª

由危險程度區分，本研究疏散資源分配的順序為：（1）第三層（2）第四層（3）第二層（4）第一層。

- 起火層人員收集（3F）：起火層位於出境報到大廳K9，故此大廳人員即向北方（圖面之左方）逃生，收集結果如下表，其中出境報到大廳工作人員則由就近的S3-A8、B-IJ9疏散（各41人）；出境証照查驗大廳的人員由於人數甚多，若由本層的安全梯逃生，長時間停等將無法避免。為了不使驚恐慌張（Panic）情形發生，故防災中心與現場指揮人員將旅客導引至南北登機走道，此屬平面的移動，穩定度會高於垂直移動。出境証照查驗大廳人員與出境報到大廳人員，原則上因屬性不同，以不混流為原則。

圖5.7 起火層（3F）人員收集形式簡圖

表5.11出境報到大廳人員收集（3FB）

| 門或梯道編號 | 距火點單位距離 （L） | 開口寬度（W） | 選擇權重 （α） | L*W | 收集到之人數 （P） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S3-A8 | 14.5 | 1.44 | 1 | 20.88 | 482+41 |
| B-CD9 | 11 | 7.2 | 4 | 316.8 | 8033 |
| B-FG9 | 6.5 | 7.2 | 4 | 187.2 | 4659 |
| B-IJ9 | 2.5 | 7.2 | 4 | 72 | 1767+41 |
| E3-G8 | 4.5 | 1.57*2 | 1 | 14.13 | 321 |
| E3-F8 | 9 | 1.57*2 | 1 | 28.26 | 643 |
| 人員收集型態為：Pi = Pa{αi∗Li∗Wii=1nαi∗Li∗Wi}； i=1nαi∗Li∗Wi=639.27, i=1nαi∗Li∗Wi為收集因子β |  |  |  |  |  |

表5.12出境証照查驗大廳人員收集（3FA）

| 門或梯道編號 | 開口寬度（W） | 收集到之人數（P） |
| --- | --- | --- |
| CS-3 | 12 | 1256 |
| CN-3 | 12 | 1256 |

- 非起火層（路徑與起火層有重疊情形）之人員收集（4F）：鑑於3F的旅客多採南北登機走道的方向，故本層則將人員導引至各主要安全梯，但S-A8的負荷太重，因此本層西南端的辦公區人員則採S4-L8逃生。為不使人員流入起火層，本層人員在初期規畫中以不使用3F、4F間之區間梯為原則。

圖5.8 免稅商店區（4F）人員收集形式簡圖

表5.13免稅商店區人員收集（4F）

| 門或梯道編號 | 開口寬度（W） | 選擇權重（α） | 收集到之人數（P） |
| --- | --- | --- | --- |
| S4-C5 | 1.44 | 1 | 1260 |
| S4-J5 | 1.44 | 1 | 1260 |
| S4-A3 | 1.44 | 1 | 1260 |
| S4-L3 | 1.44 | 1 | 1260 |
| S4-I2 | 1.44 | 1 | 1260 |
| S4-D2 | 1.44 | 1 | 1260 |
| S4-L8 | 1.44 | 1 | 96 |
| 人員收集形式為：Pk = Pc{αk∗WkLkk=1pαk∗WkLk}； k=1pαk∗WkiLk=10.08, k=1pαk∗WkiLk為收集因子β |  |  |  |

- 非起火層（路徑與起火層有重疊情形）之人員收集（2F）：本層屬性同於4F，但危險性不若前者急迫。各安全梯負荷量已大，因此防災中心將人員往兩個部份指派：第一部份為一、二樓之區間梯，此為2F專用梯道，較無負荷量之疑慮；第二部份為南北登機走道，因此層旅客對原先活動地點較為熟悉，所以向此部份移動的旅客，心理狀態會較穩定。

圖5.9 入境層（2F）人員收集形式簡圖

表5.14入境証照查驗大廳人員收集（2F）

| 門或梯道編號 | 開口寬度（W） | 選擇權重（α） | 收集到之人數（P） |
| --- | --- | --- | --- |
| M2-E2 | 手扶梯：1.65 樓梯：1.39 | 1 | 84 |
| M2-H2 | 手扶梯：1.65 樓梯：1.39 | 1 | 84 |
| M2-C4 | 手扶梯：1.65 樓梯：1.39 | 1 | 84 |
| M2-J4 | 手扶梯：1.65 樓梯：1.39 | 1 | 84 |
| CN2 | 10 | 2 | 524 |
| CS2 | 10 | 2 | 524 |
| 人員收集形式為：Pk = Pc{αk∗WkLkk=1pαk∗WkLk}； k=1pαk∗WkiLk=52.16, k=1pαk∗WkiLk為收集因子β |  |  |  |

- 避難層人員收集（1F）：此層遭受火煙的威脅較小，且與絕對安全區同一平面。因此，人員直接由大門疏散，中央防災中心必須指示人員不得使用任何梯道，防止與他層逃生者發生摩擦衝突。在此層的指派因顧及動線、空間設計與災後功能重建，入境迎客大廳人員即從就近大門疏散，行李提取大廳旅客則由A-BC2、A-JK2進行避難。

圖5. 10避難層（1F）人員收集形式簡圖

表5.15行李提取大廳及迎客大廳人員收集（1F）

| 門或梯道編號 | 開口寬度（W） | 選擇權重（α） | 收集到之人數（P） |
| --- | --- | --- | --- |
| A-CD9 | 7.2 | 4 | 1940 |
| A-IJ9 | 7.2 | 4 | 1940 |
| A-FG9 | 7.2 | 4 | 1940 |
| A-BC2 | 7.2 | 4 | 1950 |
| A-JK2 | 7.2 | 4 | 1950 |
| A-A7 | 4.8 | 4 | 1293 |
| A-L7 | 4.8 | 4 | 1294 |
| 人員收集形式為：Pj =Pb*{aj*Wj /β}= Pb{αj∗Wjj=1mαj∗Wj}；β為收集因子 入境迎客大廳j=1mαj∗Wj=124.8 行李提取大廳j=1mαj∗Wj=57.6 |  |  |  |

### 5.4.3«ª«¬µª

若以第三層為起火層，原本具有直通戶外功能的聯外大門即無法提供他層使用，如此只剩下1F為避難層。在3F中，除部份人員（出境報到大廳）經由大門疏散外，其餘最後皆會到達地面層。因此，所有藉由梯道逃生的人員，其行進方向均為由上而下地行進。當然，若起火點位置改變，則人員垂直行進的方向，亦會隨之調整（如表5.16所示）。

表5.16各樓層人員行進方向

| 樓層 | 屬性 | 行進方向 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 向上 | 水平 | 向下 |
| 4 | 非避難層（與起火層有路徑重疊之現象） |  |  | ● |
| 3 | 起火層 |  | ● | ● |
| 2 | 非避難層（與起火層有路徑重疊之現象） |  |  | ● |
| 1 | 避難層 |  | ● |  |

### 5.4.4¦¸®®¶º

疏散的路徑由現有設施所構成。在避難行進時，各設施會呈一網路（Network）的型態。人員可能由某一樓梯所收集，通過樓梯間之步行到達另一樓層，再由此層樓的某一設施（大門或走廊）疏散至安全區域，航廈疏散設施路網結構如圖5.11所示。

其中1FA為入境行李提取大廳，1FB為入境迎客大廳；3FA為出境証照查驗大廳，3FB為出境報到大廳，Sink代表戶外絕對安全區或南北登機走道，在梯道的代號表示上，以下舉三例說明：

- S3-I2：

S：表示設施種類，有S（安全梯）、R（區間梯）、E（電動手扶梯）、M（手扶梯/樓梯併設）四種

3：樓層數（1-4）

I：橫座標（以英文表示）

2：縱座標（以數字表示）

- CN2：

C：設施種類，C代表走廊

N：北登機走道為N，南為S

2：樓層數

- A-CD9：

A：表1F之大門，B為3F之大門

CD：橫座標

9：縱座標

我們將各疏散設施的疏解率（Discharge rate）值設定相同於容量（Capacity= Qmax ），也就是假設各大門、走廊、樓梯皆能發揮其最大疏散效能。如此，人員於設施中移動時的密度即為Dc，速度則為V（Dc）（速度與密度的關係，參考4.4.1）。推導如下：

Q = V(D)D,

對Q微分:

dQdD=V(D)+dV(D)dDD ,令dQdD=0,所以

V(Dc)+dV(Dc)dDcDc=0'''''''''，如此求得Dc值

而疏解率為：

λ=Qmax=Vc*Dc=V(Dc)*Dc

Qmax：設定疏解率（最大疏解率）, Dc：最大疏解率下之密度

Vc：Dc下之速度

圖5.12疏散設施密度-疏解率圖

表5.17各設施疏散值

| 樓層屬性 | 設施 | 狀態 | 疏解率（λ） | 密度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 起火層 | 大門 | 正常 | 2.36 | 2.44 |
|  |  | 異常 | 0.73 | 2.44 |
|  | 通道 | 正常 | 2.10 | 2.44 |
|  |  | 異常 | 0.69 | 2.44 |
| 非起火層 | 大門 | 正常 | 1.54 | 2.59 |
|  |  | 異常 | 1.22 | 2.67 |
|  | 通道 | 正常 | 1.38 | 2.63 |
|  |  | 異常 | 0.69 | 2.44 |
| 樓梯 |  | 正常 | 1.19 | 2.18 |
|  |  | 異常 | 0.28 | 0.99 |

在計算各路徑行進狀態之前，瞭解現場環境重要參數是相當關鍵的部份。參數的大小決定該路徑的行進人數，也影響到移動時的密度及時間、速度及心理狀態，表5.18即列示相關參數：

表5.18初期指派各路徑重要參數表

| 樓層 | 路徑 | α | W | L | β | αWL /β | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A-CD9 A-IJ9 A-FG9 | 4 | 7.2 |  | 124.8 | 0.23 | 1940 |
|  | A-BC2 A-JK2 | 4 | 7.2 |  | 57.6 | 0.5 | 1950 |
|  | A-L7 A-A7 | 4 | 4.8 |  | 124.8 | 0.15 | 1293 |
| 2 | M2-E2 M2-C4 M2-H2 M2-J4 | 1 | 3.04 |  | 52.16 | 0.06 | 84 |
|  | CN2 CS2 | 2 | 10 |  | 52.16 | 0.38 | 524 |
| 3 | S3-A8 | 1 | 1.44 | 14.5 | 639.27 | 0.03 | 523 |
|  | B-CD9 | 4 | 7.2 | 11 | 639.27 | 0.5 | 8033 |
|  | B-FG9 | 4 | 7.2 | 6.5 | 639.27 | 0.29 | 4659 |
|  | B-IJ9 | 4 | 7.2 | 2.5 | 639.27 | 0.11 | 1808 |
|  | E3-G8 | 1 | 3.14 | 4.5 | 639.27 | 0.02 | 321 |
|  | E3-F8 | 1 | 3.14 | 9 | 639.27 | 0.04 | 643 |
|  | CN3 CS3 | 2 | 12 |  | 48 | 0.5 | 1256 |
| 4 | S4-C5 S4-J5 S4-A3 S4-L3 S4-D2 S4-I2 | 1 | 1.44 |  | 10.08 | 0.14 | 1260 |
|  | S4-L8 | 1 | 1.44 |  |  |  | 96 |

表5.19 為初期指派工作中，各路徑在不同空間歷程所對應之時間及密度彙整。本研究以3列數據來描繪每一路徑之時間與密度。第一列是設施耗用時間，為所有人群通行某一設施節點，所需消耗的時間；第二列表示累積時間；第三列為密度：

表5.19初期規畫路徑行進時間與密度

| 樓層 | 路徑 | 各節點時間與密度 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A-CD9 A-IJ9 A-FG9 | 1FB | A-CD9 A-IJ9 A-FG9 |  |  |  |  | Sink |
|  |  | 0 | 174.96 |  |  |  |  | 0 |
|  |  | 0 | 174.96 |  |  |  |  | 174.96 |
|  |  | 0.89 | 2.59 |  |  |  |  |  |
|  | A-L7 A-A7 | 1FB | A-L7 A-A7 |  |  |  |  | Sink |
|  |  | 0 | 174.92 |  |  |  |  | 0 |
|  |  | 0 | 174.92 |  |  |  |  | 174.92 |
|  |  | 0.89 | 2.59 |  |  |  |  |  |
|  | A-BC2 A-JK2 | 1FA | A-BC2 A-JK2 |  |  |  |  | Sink |
|  |  | 0 | 175.87 |  |  |  |  | 0 |
|  |  | 0 | 175.87 |  |  |  |  | 175.87 |
|  |  | 0.41 | 2.59 |  |  |  |  |  |
| 2 | M2-E2 M2-C4 M2-H2 M2-J4 | 2F | M2-E2 M2-C4 M2-H2 M2-J4 | M-E2 M-H2 M-C4 M-J4 | 1FA | A-BC2 A-JK2 |  | Sink |
|  |  | 28.59 | 0 | 9.46 | 0 | 152.97 |  | 0 |
|  |  | 28.59 | 28.59 | 38.05 | 38.05 | 191.02 |  | 191.02 |
|  |  | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 2.59 |  |  |
|  | CN2 CS2 | 2F | CN2 CS2 | CN2’ CS2’ |  |  |  | Sink |
|  |  | 50.04 | 0 | 23.90 |  |  |  | 0 |
|  |  | 50.04 | 50.04 | 73.94 |  |  |  | 73.94 |
|  |  | 0.22 | 0.22 | 0.22 |  |  |  |  |
| 3 | S3-A8 | 3FB | S3-A8 | S-A8 | 1FB | A-A7 |  | Sink |
|  |  | 0 | 305.21 | 38.55 | 19.03 | 0 |  | 0 |
|  |  | 0 | 305.21 | 343.76 | 362.79 | 362.79 |  | 362.79 |
|  |  | 1.40 | 2.18 | 2.18 | 1.40 | 1.40 |  |  |
|  | B-CD9 | 3FB | B-CD9 |  |  |  |  | Sink |
|  |  | 0 | 472.75 |  |  |  |  | 0 |
|  |  | 0 | 472.75 |  |  |  |  | 472.75 |
|  |  | 1.40 | 2.44 |  |  |  |  |  |
|  | B-FG9 | 3FB | B-FG9 |  |  |  |  | Sink |
|  |  | 0 | 274.19 |  |  |  |  | 0 |
|  |  | 0 | 274.19 |  |  |  |  | 274.19 |
|  |  | 1.40 | 2.44 |  |  |  |  |  |
|  | B-IJ9 | 3FB | B-IJ9 |  |  |  |  | Sink |
|  |  | 0 | 343.99 |  |  |  |  | 0 |
|  |  | 0 | 343.99 |  |  |  |  | 343.99 |
|  |  | 1.40 | 2.44 |  |  |  |  |  |
|  | E3-G8 | 3FB | E3-G8 | E-G8 | 1FB | A-CD9 |  | Sink |
|  |  | 0 | 365.10 | 75.71 | 19.03 | 0 |  | 0 |
|  |  | 0 | 365.10 | 440.81 | 459.84 | 459.84 |  | 459.84 |
|  |  | 1.40 | 0.99 | 0.99 | 1.40 | 1.40 |  |  |
|  | S3-F8 | 3FB | S3-F8 | E-F8 | 1FB | A-IJ9 |  | Sink |
|  |  | 0 | 172.08 | 38.55 | 0 | 22.23 |  | 0 |
|  |  | 0 | 172.08 | 210.63 | 210.63 | 232.95 |  | 232.95 |
|  |  | 1.40 | 2.18 | 2.18 | 1.40 | 2.59 |  |  |
|  | CN3 CS3 | 3FA | CN3 CS3 | CN3’ CS3’ |  |  |  | sink |
|  |  | 0 | 49.84 | 65.58 |  |  |  | 0 |
|  |  | 0 | 49.84 | 155.42 |  |  |  | 155.42 |
|  |  | 0.26 | 2.44 | 2.44 |  |  |  |  |
| 4 | S4-C5 S4-J5 S4-A3 S4-L3 S4-D2 S4-I2 | 4F (0.81,1) | S4-C5 S4-J5 S4-A3 S4-L3 S4-D2 S4-I2 (2.18,2) | S-C5 S-J5 S-A3 S-L3 S-D2 S-I2 (2.18,2) | 1FA (0.81,1) | A-CD9 A-FG9 A-IJ9 A-A7 A-L7 (2.59,2) |  | Sink |
|  |  | 0 | 735.29 | 57.82 | 0 | 157.43 |  | 0 |
|  |  | 0 | 735.29 | 793.11 | 793.11 | 950.54 |  | 950.54 |
|  |  | 0.81 | 2.18 | 2.18 | 0.81 | 2.59 |  |  |
|  | S4-L8 | 4F | S4-L8 | S-L8 | 1FB | A-L7 |  | Sink |
|  |  | 121.29 | 0 | 33.47 | 0 | 33.15 |  | 0 |
|  |  | 121.29 | 121.29 | 154.76 | 154.76 | 187.91 |  | 187.91 |
|  |  | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 2.59 |  |  |

各樓層因危險程度不同，在臨界時間的限制亦由所差異，一疏散路徑在行進的過程，除必須符合起始層的時間限制外，同時也要符合路徑歷程中各層的臨界時間（在無區劃保護時）。表5.20即針對所有路徑，作一時間上之檢驗。

表5.20初期規畫各路徑疏散時間檢視

| 樓層 | 路徑 | 起始層之收集時間（sec） | 起始層臨界 時間(sec) | 疏散至避難層外時間（sec） | 避難層臨界 時間（sec） | 合格與否 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A-CD9 A-IJ9 A-FG9 | 174.96 | 660 | 174.96 | 660 | ○ |
|  | A-BC2 A-JK2 | 175.87 | 660 | 175.87 | 660 | ○ |
|  | A-L7 A-A7 | 174.92 | 660 | 174.92 | 660 | ○ |
| 2 | M2-E2 M2-C4 M2-H2 M2-J4 | 28.59 | 600 | 191.02 | 660 | ○ |
|  | CN2 CS2 | 50.04 | 600 | 73.94 | 600 | ○ |
| 3 | S3-A8 | 305.21 | 300 | 362.79 | 660 | × |
|  | B-CD9 | 472.75 | 300 | 472.75 | 300 | × |
|  | B-FG9 | 274.19 | 300 | 274.19 | 300 | ○ |
|  | B-IJ9 | 343.99 | 300 | 343.99 | 300 | × |
|  | E3-G8 | 365.10 | 300 | 459.84 | 660 | × |
|  | E3-F8 | 172.08 | 300 | 232.95 | 660 | ○ |
|  | CN3 CS3 | 49.84 | 360 | 155.42 | 360 | ○ |
| 4 | S4-C5 S4-J5 S4-A3 S4-L3 S4-D2 S4-I2 | 735.29 | 480 | 950.54 | 660 | × |
|  | S4-L8 | 121.29 | 480 | 187.91 | 660 | ○ |
| 系統總疏散時間：10468.92秒 |  |  |  |  |  |  |

從表5.20得知，初步規畫的結果顯示，1F、2F的疏散情形大致良好，問題出現在3FB（出境報到大廳）及4F（免稅商店區）。在3F中，情況最差的設施為B-CD9（超出172.75秒，57.58%）；在4F中，各設施均超過255.29秒，超出比例為46.94%。其原因為原先3F的路徑指派原則是以管制區（3FA）與非管制區（ 3FB）不混流為前提；而4F的人員收集亦是以安全梯為主的規畫方式。鑑於3F、4F為危險程度最高的樓層，在重新規畫之時，應解除其中某些限制，使航廈某些資源能做到更有效之發揮：

表5.21為密度方面之檢視：

表5.21初期規畫各路徑密度與危險程度

| 樓層 | 路徑 | 各節點密度與危險程度（第一列數據為密度；第二列為危險程度） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A-CD9 A-IJ9 A-FG9 | 1FB | A-CD9,A-IJ9 A-FG9 |  |  |  |  | Sink |
|  |  | 0.89 | 2.59 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | A-L7 A-A7 | 1FB | A-L7, A-A7 |  |  |  |  | Sink |
|  |  | 0.89 | 2.59 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | A-BC2 A-JK2 | 1FA | A-BC2,A-JK2 |  |  |  |  | Sink |
|  |  | 0.41 | 2.59 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | M2-E2 M2-C4 M2-H2 M2-J4 | 2F | M2-E2 M2-C4 M2-H2 M2-J4 | M-E2 M-H2 M-C4 M-J4 | 1FA | A-BC2 A-JK2 |  | Sink |
|  |  | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 2.59 |  |  |
|  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  |
|  | CN2 CS2 | 2F | CN2 CS2 | CN2’ CS2’ |  |  |  | Sink |
|  |  | 0.22 | 0.22 | 0.22 |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | S3-A8 | 3FB | S3-A8 | S-A8 | 1FB | A-A7 |  | Sink |
|  |  | 1.40 | 2.18 | 2.18 | 1.40 | 1.40 |  |  |
|  |  | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 |  |  |
|  | B-CD9 | 3FB | B-CD9 |  |  |  |  | Sink |
|  |  | 1.40 | 2.44 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 3 |  |  |  |  |  |
|  | B-FG9 | 3FB | B-FG9 |  |  |  |  | Sink |
|  |  | 1.40 | 2.44 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 3 |  |  |  |  |  |
|  | B-IJ9 | 3FB | B-IJ9 |  |  |  |  | Sink |
|  |  | 1.40 | 2.44 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 3 |  |  |  |  |  |
|  | E3-G8 | 3FB | E3-G8 | E-G8 | 1FB | A-CD9 |  | Sink |
|  |  | 1.40 | 0.99 | 0.99 | 1.40 | 1.40 |  |  |
|  |  | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 |  |  |
|  | S3-F8 | 3FB | S3-F8 | E-F8 | 1FB | A-IJ9 |  | Sink |
|  |  | 1.40 | 2.18 | 2.18 | 1.40 | 2.59 |  |  |
|  |  | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 |  |  |
|  | CN3 CS3 | 3FA | CN3 CS3 | CN3’ CS3’ |  |  |  | sink |
|  |  | 0.26 | 2.44 | 2.44 |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 3 | 3 |  |  |  |  |
| 4 | S4-C5 S4-J5 S4-A3 S4-L3 S4-D2 S4-I2 | 4F | S4-C5 S4-J5 S4-A3 S4-L3 S4-D2 S4-I2 | S-C5 S-J5 S-A3 S-L3 S-D2 S-I2 | 1FA | A-CD9 A-FG9 A-IJ9 A-A7 A-L7 |  | Sink |
|  |  | 0.81 | 2.18 | 2.18 | 0.81 | 2.59 |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |  |  |
|  | S4-L8 | 4F | S4-L8 | S-L8 | 1FB | A-L7 |  | Sink |
|  |  | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 2.59 |  |  |
|  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  |

由表5.20、5.21中，規畫可用路徑為28條。時間方面，不符規定的路徑集中在3、4F，佔全部路徑35.71%；而危險程度在3以上者亦產生在3、4F，佔28.57%，顯示亟待改善之處頗多。

### 5.4.5¸®½¾

由於初期規畫未能達成臨界時間之要求。因此，本研究將調整其中某些逃生資源限制。如此，相關層樓3、4F的人員收集必須重新計算，調整部份如下：

- 起火層（3F）：3FB中人員可藉由通關檢查開口（寬14.4公尺）行進到3FA，再疏散至南北登機走道。CN3、CS3於先規畫的人員收集時間只有49.84秒（臨界時間為300秒，佔16.61%），顯示仍有極大的使用空間。

- 頂層（4F）：可藉由所有的安全梯及業務用樓梯(3、4F間)逃生，前者的路徑終點為1F戶外絕對安全區；後者為南北登機走道(此部份人員會與3F人員於3FA中混雜)。

- 調整後3F人員收集：

開放3FA、3FB間的設施（Check），作為疏散行進之用：

表5.22調整後出境報到大廳人員收集（3FB）

| 門或梯道編號 | 距火點單位距離 （L） | 開口寬度（W） | 選擇權重 （α） | L*W*α | 收集到人數（P） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S3-A8 | 14.5 | 1.44 | 1 | 20.88 | 183 |
| B-CD9 | 11 | 7.2 | 4 | 316.8 | 2784 |
| B-FG9 | 6.5 | 7.2 | 4 | 187.2 | 1645 |
| B-IJ9 | 2.5 | 7.2 | 4 | 72 | 633 |
| E3-G8 | 4.5 | 1.57*2 | 1 | 14.13 | 124 |
| E3-F8 | 9 | 1.57*2 | 1 | 28.26 | 248 |
| Check | 11 | 14.4 | 2 | 316.8 | 2784 |
| 人員收集型態為：Pi = Pa{αi∗Li∗Wii=1nαi∗Li∗Wi}；i=1nαi∗Li∗Wi=956.07=β |  |  |  |  |  |

表5.23調整後出境証照查驗大廳人員收集（3FA）

| 門或梯道編號 | 開口寬度（W） | 收集到之人數（P） |
| --- | --- | --- |
| CS-3 | 12 | 1256 |
| CN-3 | 12 | 1256 |

- 調整後4F人員收集：

在安全梯與一般業務用梯的選擇上，由於業務用梯的通行方向為起火層，危險性較高，故中央防災中心必須以指派的命令，來調整人員的選擇權重。如此，讓較多的旅客使用安全梯。

表5.24調整後免稅商店區人員收集（4F）

| 門或梯道編號 | 開口寬度（W） | 選擇權重（α） | 收集到之人數（P） |
| --- | --- | --- | --- |
| S4-C5 | 1.44 | 2 | 772 |
| S4-J5 | 1.44 | 2 | 772 |
| S4-A3 | 1.44 | 2 | 772 |
| S4-L3 | 1.44 | 2 | 772 |
| S4-I2 | 1.44 | 2 | 772 |
| S4-D2 | 1.44 | 2 | 772 |
| R-B2 | 1.44 | 1 | 386 |
| R-K2 | 1.44 | 1 | 386 |
| R-FG2 | 1.44 | 1 | 386 |
| E-I2 | 3.30 | 1 | 885 |
| E-D2 | 3.30 | 1 | 885 |
| S4-L8 | 1.44 | 1 | 96 |
| 人員收集形式為：Pk = Pc{αk∗WkLkk=1pαk∗WkLk}；k=1pαk∗Lk∗WkiLk=28.2=β |  |  |  |

表5.25將調整後各路徑群以代號示之，方便往後之敘述：

表5.25路徑代號

| 樓層 | 路徑群 | 所屬路徑 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | A-CD9 | A-IJ9 | A-FG9 |  |  |  |
|  | 1-2 | A-L7 | A-A7 |  |  |  |  |
|  | 1-3 | A-BC | A-JK2 |  |  |  |  |
| 2 | 2-1 | M2-E2 | M2-C4 | M2-H2 | M2-J4 |  |  |
|  | 2-2 | CS2 | CN2 |  |  |  |  |
| 3 | 3-1 | S3-A8 |  |  |  |  |  |
|  | 3-2 | B-CD9 |  |  |  |  |  |
|  | 3-3 | B-FG9 |  |  |  |  |  |
|  | 3-4 | B-IJ9 |  |  |  |  |  |
|  | 3-5 | E3-G8 |  |  |  |  |  |
|  | 3-6 | S3-F8 |  |  |  |  |  |
|  | 3-7 | Check |  |  |  |  |  |
|  | 3-8 | CN3 | CS3 |  |  |  |  |
| 4 | 4-1 | S4-C5 | S4-J5 | S4-A3 | S4-L3 | S4-D2 | S4-I2 |
|  | 4-2 | R4-FG2, | R4-B2 | R4-K2 | E4-D2 | E4-I2 |  |
|  | 4-3 | S4-L8 |  |  |  |  |  |

如同初期規畫，調整後之路徑參數在指派流程中，扮演著舉足輕重的地位。路徑4-1的α值為2（先前為1），此為中央防災中心與現場人員需注意的部份：因4-2為一需通過3F（起火層）的路徑，危險性較高。若吸納人員的選擇權重（α）等同於4-1，則收集人員過多，延緩疏散時間，則無法符合3FA臨界時間360秒。因此將4-1之α設為2；4-1的α值設為1。表5.26中，人數最多的路徑群為3-2、3-7；最少的是2-1、4-3。

表5.26調整後各路徑重要參數表

| 樓層 | 路徑群 | α | W | L | β | αWL /β | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 4 | 7.2 |  | 124.8 | 0.23 | 1940 |
|  | 1-2 | 4 | 7.2 |  | 57.6 | 0.5 | 1950 |
|  | 1-3 | 4 | 4.8 |  | 124.8 | 0.15 | 1293 |
| 2 | 2-1 | 1 | 3.04 |  | 52.16 | 0.06 | 84 |
|  | 2-2 | 2 | 10 |  | 52.16 | 0.38 | 524 |
| 3 | 3-1 | 1 | 1.44 | 14.5 | 956.07 | 0.02 | 183 |
|  | 3-2 | 4 | 7.2 | 11 | 956.07 | 0.33 | 2784 |
|  | 3-3 | 4 | 7.2 | 6.5 | 956.07 | 0.20 | 1645 |
|  | 3-4 | 4 | 7.2 | 2.5 | 956.07 | 0.08 | 633 |
|  | 3-5 | 1 | 3.14 | 4.5 | 956.07 | 0.01 | 124 |
|  | 3-6 | 1 | 3.14 | 9 | 956.07 | 0.03 | 248 |
|  | 3-7 | 2 | 14.4 | 11 | 956.07 | 0.33 | 2784 |
|  | 3-8 | 2 | 12 |  | 48 | 0.5 | 1256 |
| 4 | 4-1 | 2 | 1.44 |  | 28.2 | 0.1 | 772 |
|  | 4-2:R E | 1 | 1.44 |  | 28.2 | 0.05 | 386 |
|  |  | 1 | 3.30 |  | 28.2 | 0.12 | 885 |
|  | 4-3 | 1 | 1.44 |  |  |  | 96 |

表5.27為調整後各路徑之運行績效（時間、密度），表5.28、5.29為時間與密度之檢視：

表5.27調整後各路徑行進時間與密度

| 樓層 | 路徑群 | 各節點時間與密度 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 1FB | A-CD9, A-IJ9 A-FG9 |  |  |  |  | Sink |
|  |  | 0 | 174.96 |  |  |  |  | 0 |
|  |  | 0 | 174.96 |  |  |  |  | 174.96 |
|  |  | 0.89 | 2.59 |  |  |  |  |  |
|  | 1-2 | 1FB | A-L7, A-A7 |  |  |  |  | Sink |
|  |  | 0 | 174.92 |  |  |  |  | 0 |
|  |  | 0 | 174.92 |  |  |  |  | 174.96 |
|  |  | 0.89 | 2.59 |  |  |  |  |  |
|  | 1-3 | 1FA | A-BC2, A-JK2 |  |  |  |  | Sink |
|  |  | 0 | 175.87 |  |  |  |  | 0 |
|  |  | 0 | 175.87 |  |  |  |  | 175.87 |
|  |  | 0.41 | 2.59 |  |  |  |  |  |
| 2 | 2-1 | 2F | M2-E2 , M2-C4 M2-H2, M2-J4 | M-E2, M-H2 M-C4, M-J4 | 1FA | A-BC2 A-JK2 |  | Sink |
|  |  | 28.59 | 0 | 9.46 | 0 | 152.97 |  | 0 |
|  |  | 28.59 | 28.59 | 38.05 | 38.05 | 191.02 |  | 191.02 |
|  |  | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 2.59 |  |  |
|  | 2-2 | 2F | CN2 , CS2 | CN2’ , CS2’ |  |  |  | Sink |
|  |  | 50.04 | 0 | 23.90 |  |  |  | 0 |
|  |  | 50.04 | 50.04 | 73.94 |  |  |  | 73.94 |
|  |  | 0.22 | 0.22 | 0.22 |  |  |  |  |
| 3 | 3-1 | 3FB | S3-A8 | S-A8 | 1FB | A-A7 |  | Sink |
|  |  | 0 | 152.23 | 27.53 | 19.03 | 0 |  | 0 |
|  |  | 0 | 152.23 | 179.76 | 198.79 | 198.79 |  | 198.79 |
|  |  | 1.40 | 2.18 | 2.18 | 1.40 | 2.59 |  |  |
|  | 3-2 | 3FB | B-CD9 |  |  |  |  | Sink |
|  |  | 0 | 163.84 |  |  |  |  | 0 |
|  |  | 0 | 163.84 |  |  |  |  | 163.84 |
|  |  | 1.40 | 2.44 |  |  |  |  |  |
|  | 3-3 | 3FB | B-FG9 |  |  |  |  | Sink |
|  |  | 0 | 96.81 |  |  |  |  | 0 |
|  |  | 0 | 96.81 |  |  |  |  | 96.81 |
|  |  | 1.40 | 2.44 |  |  |  |  |  |
|  | 3-4 | 3FB | B-IJ9 |  |  |  |  | Sink |
|  |  | 0 | 120.43 |  |  |  |  | 0 |
|  |  | 0 | 120.43 |  |  |  |  | 120.43 |
|  |  | 1.40 | 2.44 |  |  |  |  |  |
|  | 3-5 | 3FB | E3-G8 | E-G8 | 1FB | A-CD9 |  | Sink |
|  |  | 0 | 230.20 | 27.53 | 19.03 | 0 |  | 0 |
|  |  | 0 | 230.20 | 257.73 | 276.76 | 276.76 |  | 276.76 |
|  |  | 1.40 | 0.99 | 0.99 | 1.40 | 1.40 |  |  |
|  | 3-6 | 3FB | S3-F8 | E-F8 | 1FB | A-IJ9 |  | Sink |
|  |  | 0 | 113.94 | 27.53 | 0 | 55.59 |  | 0 |
|  |  | 0 | 113.94 | 141.74 | 141.74 | 197.33 |  | 197.33 |
|  |  | 1.40 | 2.18 | 2.18 | 1.40 | 2.59 |  |  |
|  | 3-7 | 3FB | Check | 3FA | CN3 ,CS3 | CN3’ ,CS3’ |  | Sink |
|  |  | 0 | 81.92 | 0 | 39.80 | 65.58 |  | 0 |
|  |  | 0 | 81.92 | 81.92 | 121.72 | 187.30 |  | 187.30 |
|  |  | 1.40 | 2.59 | 1.40 | 2.44 | 2.44 |  |  |
|  | 3-8 | 3FA | CN3, CS3 | CN3’, CS3’ |  |  |  | sink |
|  |  | 0 | 49.84 | 65.58 |  |  |  | 0 |
|  |  | 0 | 49.84 | 155.42 |  |  |  | 155.42 |
|  |  | 0.26 | 2.44 | 2.44 |  |  |  |  |
| 4 | 4-1 | 4F | S4-C5,S4-J5 S4-A3,S4-L3 S4-D2,S4-I2 | S-C5, S-J5 S-A3, S-L3 S-D2, S-I2 | 1FA | A-CD9, A-FG9 A-IJ9, A-A7, A-L7 |  | Sink |
|  |  | 0 | 450.52 | 57.82 | 97.04 | 0 |  | 0 |
|  |  | 0 | 450.52 | 508.34 | 605.38 | 605.38 |  | 605.38 |
|  |  | 0.81 | 2.18 | 2.18 | 0.81 | 2.59 |  |  |
|  | 4-2 | 4F | R4-B2, R4-K2 R4-FG2 E4-D2, E4-I2 | R-B2, R-K2 R-FG2 E4-D2, E4-I2 | 3FA | CN3 CS3 | CN3’ CS3’ | Sink |
|  |  | 0 | 225.26 | 19.27 | 48.62 | 0 | 26.86 | 0 |
|  |  | 0 | 225.26 | 244.53 | 293.15 | 293.15 | 320.01 | 320.01 |
|  |  | 0.81 | 2.18 | 2.18 | 0.81 | 0.81 | 0.81 |  |
|  | 4-3 | 4F | S4-L8 | S-L8 | 1FB | A-L7 |  | Sink |
|  |  | 121.29 | 0 | 33.47 | 0 | 33.15 |  | 0 |
|  |  | 121.29 | 121.29 | 154.76 | 154.76 | 187.91 |  | 187.91 |
|  |  | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 2.59 |  |  |

由各層、各區域的臨界時間來看，所有路徑群均能達到時間上之要求。但有幾組路徑值得注意：4-1在4F的餘裕時間（臨界時間-疏散時間）只有29.48秒，在1F只有54.62秒；4-1在3FA中餘裕時間只有39.99秒；3-5在3FB中只有69.80秒。在總疏散時間上，調整後時間為9110.76秒，優於先前的10468.92秒，顯示調整的結果不僅較安全，也更有效率。

表5.28調整後各路徑疏散時間檢視

| 樓層 | 路徑 | 起始層之收集時間（sec） | 起始層臨界 時間(sec) | 疏散至避難層外時間（sec） | 避難層臨界 時間（sec） | 合格與否 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 174.96 | 660 | 174.96 | 660 | ○ |
|  | 1-2 | 175.87 | 660 | 175.87 | 660 | ○ |
|  | 1-3 | 174.92 | 660 | 174.92 | 660 | ○ |
| 2 | 2-1 | 28.59 | 600 | 191.02 | 660 | ○ |
|  | 2-2 | 50.04 | 600 | 50.04 | 600 | ○ |
| 3 | 3-1 | 152.23 | 300 | 198.79 | 660 | ○ |
|  | 3-2 | 163.84 | 300 | 163.84 | 300 | ○ |
|  | 3-3 | 96.81 | 300 | 96.81 | 300 | ○ |
|  | 3-4 | 120.43 | 300 | 120.43 | 300 | ○ |
|  | 3-5 | 230.20 | 300 | 276.76 | 660 | ○ |
|  | 3-6 | 113.94 | 300 | 197.33 | 660 | ○ |
|  | 3-7 | 81.92 | 300 | 187.30 | 360 | ○ |
|  | 3-8 | 155.42 | 360 | 155.42 | 360 | ○ |
| 4 | 4-1 | 450.52 | 480 | 605.38 | 660 | ○ |
|  | 4-2 | 225.26 | 480 | 320.01 | 360 | ○ |
|  | 4-3 | 121.29 | 480 | 187.91 | 660 | ○ |
| 系統總服務時間：9110.76秒 |  |  |  |  |  |  |

調整後路徑由原先28條擴充為34，舒緩了原先資源不足的情形。表5.29列出所有路徑之密度與危險程度：

表5.29調整後各路徑密度及危險程度

| 樓層 | 路徑群 | 各節點密度與危險程度（第一列數據為密度；第二列為危險程度） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 1FB | A-CD9, A-IJ9 A-FG9 |  |  |  |  | Sink |
|  |  | 0.89 | 2.59 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 1-2 | 1FB | A-L7, A-A7 |  |  |  |  | Sink |
|  |  | 0.89 | 2.59 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 1-3 | 1FA | A-BC2, A-JK2 |  |  |  |  | Sink |
|  |  | 0.41 | 2.59 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | 2-1 | 2F | M2-E2 , M2-C4 M2-H2, M2-J4 | M-E2, M-H2 M-C4, M-J4 | 1FA | A-BC2 A-JK2 |  | Sink |
|  |  | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 2.59 |  |  |
|  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  |
|  | 2-2 | 2F | CN2 , CS2 | CN2’ , CS2’ |  |  |  | Sink |
|  |  | 0.22 | 0.22 | 0.22 |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 3-1 | 3FB | S3-A8 | S-A8 | 1FB | A-A7 |  | Sink |
|  |  | 1.40 | 2.18 | 2.18 | 1.40 | 2.59 |  |  |
|  |  | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 |  |  |
|  | 3-2 | 3FB | B-CD9 |  |  |  |  | Sink |
|  |  | 1.40 | 2.44 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 3-3 | 3FB | B-FG9 |  |  |  |  | Sink |
|  |  | 1.40 | 2.44 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 3-4 | 3FB | B-IJ9 |  |  |  |  | Sink |
|  |  | 1.40 | 2.44 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 3-5 | 3FB | E3-G8 | E-G8 | 1FB | A-CD9 |  | Sink |
|  |  | 1.40 | 0.99 | 0.99 | 1.40 | 1.40 |  |  |
|  |  | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 |  |  |
|  | 3-6 | 3FB | S3-F8 | E-F8 | 1FB | A-IJ9 |  | Sink |
|  |  | 1.40 | 2.18 | 2.18 | 1.40 | 2.59 |  |  |
|  |  | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 |  |  |
|  | 3-7 | 3FB | Check | 3FA | CN3 ,CS3 | CN3’ ,CS3’ |  | Sink |
|  |  | 1.40 | 2.59 | 1.40 | 2.44 | 2.44 |  |  |
|  |  | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |  |  |
|  | 3-8 | 3FA | CN3, CS3 | CN3’, CS3’ |  |  |  | sink |
|  |  | 0.26 | 2.44 | 2.44 |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 3 | 3 |  |  |  |  |
| 4 | 4-1 | 4F | S4-C5,S4-J5 S4-A3,S4-L3 S4-D2,S4-I2 | S-C5, S-J5 S-A3, S-L3 S-D2, S-I2 | 1FA | A-CD9, A-FG9 A-IJ9, A-A7, A-L7 |  | Sink |
|  |  | 0.81 | 2.18 | 2.18 | 0.81 | 2.59 |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |  |  |
|  | 4-2 | 4F | R4-B2, R4-K2 R4-FG2 E4-D2, E4-I2 | R-B2, R-K2 R-FG2 E4-D2, E4-I2 | 3FA | CN3 CS3 | CN3’ CS3’ | Sink |
|  |  | 0.81 | 2.18 | 2.18 | 0.81 | 0.81 | 0.81 |  |
|  |  | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |  |
|  | 4-3 | 4F | S4-L8 | S-L8 | 1FB | A-L7 |  | Sink |
|  |  | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 2.59 |  |  |
|  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  |

表5.29的重點在於路徑密度檢視，主要的功能在瞭解每一路徑行進過程之密度變化。如此，管理者可以掌握各路徑每一階段的危險程度，對於現場可用資源的立即調派反應，助益頗大。

每一相似節點的密度在擁擠情形下，不論人數多寡，其值大致相同。路徑的調配只能減少該設施服務時間，對於密度改善有限（除非調整後此設施無壅塞情形）。

- 樓層1：所有路徑直通戶外，且密度在2.59（人/平方公尺）以下，危險程度在2以下。顯示屬於相對危險小的區域。

- 樓層2：

2-1：此路徑透過1、2F之間的業務用梯逃生，密度及危險程度均小。

2-2：由登機走廊逃生，密度在0.22以下，危險程度極小。

- 樓層3（起火層）：

3-1：在前段人員收集的危險程度較大（3-4），尤其在梯道部份。

3-2至3-4：離起火點進之直通戶外路徑，危險程度不低（3）。

3-5、3-6：前段人員收集的危險程度較大（3-4），尤其在梯道部份，後段趨近平穩安全（1-2）。

3-7：因此路徑多在起火層平面移動，全程行進過程危險度在3以上。

- 樓層4：

4-1、4-3：利用安全梯逃生，在安全性而言，較為可靠。

4-2：行進過程中需經由3FA逃生，在此部份同時與該層人員混雜，危險程度較高。

起火層在初期人員收集階段之危險度普遍較高。因此，現場人員及防災人員必須加強現場的引導工作，及情緒之安撫，以期盡快地將人員疏散至安全處所。場外工作人員亦需同時將旅客向前引導至地面絕對安全區，以免阻擋持續向外逃生之3F人員。而路徑4-2轉折較多，密度、危險度（3）較大，亦需嚴加監控。

綜觀所有路徑，均不必再加調整，只需在上述較危險的地點，加以監控管理，並隨時予以援助即可。

### 5.4.6.¦¸®²´®¶¦¥

對於身處不同環境的人員，同樣的步行時間對其意義及感受，必不相同。藉由此部份的時間估算比較，可以清楚知道航廈內部路徑中，疏散成本較高的部份。

由上表可知，時間成本最高的路徑群分佈在3、4F，其中成本最大為4-1，而非落於起火層（3F）內。原因為4F在位置上為起火層之直上層，單位時間成本不低，又4-1是所有路徑中，步行距最長的，總移動時間消耗最久；而2-2為所有路徑中成本最低的，原因除了人員密度較低外，在此層另有南北走廊協助疏散，亦是一主因。

表4.30疏散時間成本

| 樓層 | 路徑群 | 路徑 | 疏散時間（秒） | 相對單位步行時間成本（Ci） | 路徑疏散時間成本 | 排序 | 標準差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | A-CD9 A-IJ9 A-FG9 | 174.96 | 3 | 524.88 | 14 | 1.02 |
|  | 1-2 | A-L7 A-A7 | 174.92 | 3 | 524.76 | 15 |  |
|  | 1-3 | A-BC2 A-JK2 | 175.87 | 3 | 527.61 | 13 |  |
| 2 | 2-1 | M2-E2 M2-C4 M2-H2 M2-J4 | 191.02 | 4 | 611.11 | 12 | 222.99 |
|  | 2-2 | CN2 CS2 | 73.94 | 4 | 295.76 | 16 |  |
| 3 | 3-1 | S3-A8 | 198.79 | 12 | 2214.21 | 5 | 594.78 |
|  | 3-2 | B-CD9 | 163.84 | 12 | 1966.08 | 6 |  |
|  | 3-3 | B-FG9 | 96.81 | 12 | 1161.72 | 10 |  |
|  | 3-4 | B-IJ9 | 120.43 | 12 | 1445.16 | 9 |  |
|  | 3-5 | E3-G8 | 276.76 | 12 | 3149.85 | 2 |  |
|  | 3-6 | S3-F8 | 197.33 | 12 | 1867.65 | 7 |  |
|  | 3-7 | Check | 187.30 | 12 | 2247.60 | 4 |  |
|  | 3-8 | CN3 CS3 | 155.42 | 12 | 1862.44 | 8 |  |
| 4 | 4-1 | S4-C5 S4-J5 S4-A3 S4-L3 S4-D2 S4-I2 | 605.38 | 6 | 3341.16 | 1 | 1161.68 |
|  | 4-2 | R4-B2 R4-K2 R4-FG2 E4-D2 E4-I2 | 320.01 | 6 | 2372.94 | 3 |  |
|  | 4-3 | S4-L8 | 187.91 | 6 | 1028.01 | 11 |  |

### 5.5¤µ

航廈內部各樓層、區域人員的密度不盡相同。即使在尖峰時刻，仍有部分區域，如2F入境証照查驗大廳（0.22）及3F出境報到大廳（1.40）之間的差異。如此，在執行指派之時，應予以考量。

對應於不同地點的災變，各樓層相對採取的措施必不相同。本研究以3FB（K9）處為起火源，若各區域的人員採取放任的疏散方式，則會產生部分梯道負荷過重，而有些卻人員稀少之現象。故本研究採中央指派、各層分隔的措施，也就是利用疏散資源之節點控制，使各樓層盡量使用不同之梯道進行避難，減少彼此間之停等。經本研究研析結果，各路徑均能在臨界時間內，到達安全區，而路徑群中，以4-1使用時間最長，2-2最短。

人群會在收集節點發生擁擠、停等之現象，此多半發生在初期收集的時期（78.79%），此階段亦是旅客身心較為驚恐之時刻。中央防災中心及現場工作人員的指派與協助，在這部份最為重要。