## ²¤³ µ½»«Ä

### 6.1µ½

從本研究之分析結果，可得以下之結論：

- 適當的指派措施，可使逃生資源做一更合理之分配。除了在起火層封閉一些無法通行的設施外（平面節點控制）；更應以起火點位置、樓層為考量，進行其他樓層的疏散設施節點控制（立體節點控制），然後才施行各層之人員收集。

- 由航廈火警實例可知，由於初期措施不當，輕微的火勢往往造成重大災禍。設計者的通病常著重於中期滅火（自動滅火設施），而輕忽了初期的防禦（管理與偵測）。本研究區亦存在此一問題。經由分析發現，所有17項評分項目中，3項不合格之子系統（17.65%），均為在火災初期應發揮的組件。

- 原先以管制區、非管制區不混流原則之路徑規畫，經計算結果，發現在3F起火層的人員疏散中，無法達到安全之標準。解除此一限制後，也就是開放兩區域間之通道，讓情勢較為危急的場所（3FB）人員部份疏散至3FA內，人員的疏散情形、績效才符合安全。故在危險程度高的區域，應盡量解除其逃生之限制。分析結果發現，在先前規畫的路網，總服務時間達10468.92秒，高於調整後路徑（9110.76秒）12.97%。證明改善後效果顯著。

- 路徑4-1為所有路徑中，行進時間最長者（605.38秒），且避難層臨界時間為660秒，顯示需格外注意。路徑2-2為所有組合中最找疏散完畢者（73.94秒），其臨界時間為540秒，顯示仍可容納、消化其他路徑的行進人員。

- 由分析結果發現，4F在所有路徑中，危險度不小於3F（起火層）。但其中路徑4-1在4F之餘裕時間只有29.48秒；4-2在3FA亦只剩39.99秒，顯示4F為航廈建築物內較為危險的區域。若往後有避難設施、設備之擴充，應以此層為優先考量。

- 航廈為一特殊建築物，功能異於一般公共場所，指派式的疏散措施有其必要。經指派結果顯示，各路徑均能符合安全之要件；同時亦發現，在航廈所有路徑群中，疏散成本最高的為4-1。所有16組路徑群中，最高的前10群皆分佈於3、4F（危險程度最高的樓層），對於中央防災中心言，此一訊息有助於其現場之協助疏散工作。

- 就密度的危險程度而言，除取決於原先之人員密度外，更重要的是現場環境的危險程度。本研究之假想火點為3F。經由研析，危險程度較高的有12條路徑（35.29%），均分佈於3、4F。此亦提供中央做為現場指派之一參考。

### 6.2«Ä

- 各情境下之行進方程式中的參數，應可再進一步的探討。現場除了起火層外，非起火層應可再細分為避難層、起火層直上層、一般非起火層等，細膩化整個疏散路徑之行為。

- 航廈人員在行進時，厚重行李對整個移動過程所構成的影響，本研究並未加以考量。期未來研究者能納入考慮。

- 驚慌失措（Panic）情境，與實際正常狀況差異頗大。在緊急避難的過程即反映在異常疏散之行為。步行異常機率與其對行進方程式之影響，限於資料來源不足，無法對本研究所建議之方程式作一更精確的分析。此亦為一可以詳加研究的範疇。

- 執行指派是否能達到遵從的效果，在危急之下的人員反應（總體、個體）是否會隨人員密度而有所不同，遵從的比例如何，本研究無法證實，期後續者能探討此一課題。

- 在本研究中，人員的產生源為平面空間，樓梯、通道的起始人數設為0，如何預估流通設施內的人數，是一重要課題。

- 本研究假設人員在單一種疏散設施之疏解率（密度）為一致，就現實言並非如此。密度隨著時間，在有限平面空間的動態改變過程，本研究中並未對此現象作進一步的處理。此為值得加以探討的主題。

- 在人員疏散同時，其他消防系統如何做一支援與應變，使火、煙侷限於一處，降低危險程度，在本研究中著墨不多，盼將來能對此一問題加以研討。

- 中正機場航廈異於一般建築體，功能為提供一處理國際運輸的場合。因此，其管制限制繁多。發生火災時，如何在災後達成最有效之功能重建，應可再加思考。

- 本研究所架構之疏散網路模式，是以啟發式解法作為計算之方法，故所得之結果為一可行解（Feasible Solution）。未來應可以網路求解的方式，進行最佳化模式之構建，進而求解最佳解（Optimal Solution）。

- 對於航廈等大跨距建築物而言，若其相關防護措施在緊急事件發生後方才開始構思求解，則傷亡必十分嚴重。事前的預防為減小損傷之必要工作，若所有路徑規畫的組合完成以後，則航廈人員則可以在最短時間內，獲悉各路徑疏散情形、節點控管原則、疏散方向與現場人員相關支援措施，減少反應時間。

- 人員行進時間成本應隨空間環境的變化，而有所改變。本研究將時間成本以樓層的屬性加以固定，忽略了人員動態行進的事實，往後研究中，希能對此作一深入之探討。